940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4848 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4892 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4810 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 940PS1 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خوردگی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی - Back liner
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچهای نگهدارندهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | کلیهء پیچهای نگهدارندهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها آچارکشی شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | پیچهای پولیها آچارکشی شود - Pulley
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خوردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی سطح - Back liner
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 45 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهره های پایه پمپ وموتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهره های پایه پمپ وموتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرین 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرین 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | بازو بسته کردن جهت بررسی عملکرد شیرها و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بازو بسته کردن جهت بررسی عملکرد شیرها و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهره های پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهره های پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شود - Pulley
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بازرسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بازرسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000304 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950222 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950610 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950222 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهرهای پایهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهرهای پایهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند - Pulley
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980412 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آنهاو درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آنهاو درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس تزریق گردد - Bearings of Shaft
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهرهای پمپ و موتور بررسی و درصورت نیار آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهرهای پمپ و موتور بررسی و درصورت نیار آچارکشی شوند - Bolt
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آن. درصورت روان نبودن گریسکاری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آن. درصورت روان نبودن گریسکاری - َAll Valve's
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهره های پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهره های پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | پیچهای پولیها آچارکشی شوند - Pulley
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980412 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند - Bolt
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بستخ کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | باز و بستخ کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شود - َAll Valve's
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT01
940SP1.xxxx | 940SP1.XXXX | 940SP1.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981206 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP1 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0457 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | کالیبراسیون | LT04140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT04
940SP2.XXXX | 940SP2.XXXX | 940SP2.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13981123 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP2 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0757 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | کالیبراسیون | LT07140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT07
940SP3.XXXX | 940SP3.XXXX | 940SP3.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981124 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP3 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1057 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | کالیبراسیون | LT10140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT10
940SP4.xxxx | 940SP4.XXXX | 940SP4.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981205 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP4 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1357 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | کالیبراسیون | LT13140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT13
940SP5.xxxx | 940SP5.XXXX | 940SP5.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981207 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP5 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1657 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1612 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | کالیبراسیون | LT16140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT16
940SP6.XXXX | 940SP6.XXXX | 940SP6.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981208 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP6 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940TA1.xxxx | 940TA1.xxxx | 940TA1.xxxx | تمیز کردن | Mesh107 | هر سه گریتینگ کانال بالای ستلینگ تانک بیرون آورده شود و نظافت کامل انجام گیرد همچنین باکس پایینی کانال نیز تخلیه و نظافت شود | 120 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970901 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TA1 | xxxx | TA | هر سه گریتینگ کانال بالای ستلینگ تانک بیرون آورده شود و نظافت کامل انجام گیرد همچنین باکس پایینی کانال نیز تخلیه و نظافت شود - Mesh
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT4657 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT4648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT4695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT4692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT4610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT4612 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | کالیبراسیون | LT46140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.XXXX | 940TN1.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13981208 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN1 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT4957 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT4948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT4995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT4992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT4910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT4912 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | کالیبراسیون | LT49140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.XXXX | 940TN2.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981122 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN2 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT5257 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT5295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT5212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | کالیبراسیون | LT52140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.XXXX | 940TN3.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981211 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN3 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT5557 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT5595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT5512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | کالیبراسیون | LT55140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.XXXX | 940TN4.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981211 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN4 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT5857 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT5848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT5895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT5812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | کالیبراسیون | LT58140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.XXXX | 940TN5.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981210 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN5 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000408 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | تعویض روغن | Ball Bearing63 | بعد از 2000ساعت کارکرد. ابتدا محفظهء روغن تخلیه و با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر میباشد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | بعد از 2000ساعت کارکرد. ابتدا محفظهء روغن تخلیه و با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر میباشد - Ball Bearing
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | تعویض روغن | Ball Bearing63 | بعد از 2000ساعت کارکرد ابتدا محفظهء روغن تخلیه شده با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر است | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | بعد از 2000ساعت کارکرد ابتدا محفظهء روغن تخلیه شده با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر است - Ball Bearing
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی م عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | بررسی م عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
950 | 950SP1.XXXX | 950SP1.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 950SP1 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR1 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR2 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR3 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR4 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR5 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR5 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR5 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | بررسی نشتی آب | Filtrate Tank68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR6 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی اب - Filtrate Tank
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | بررسی نشتی هوا | Filtrate Tank87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR6 | xxxx | AR | بررسی نشتی هوا - Filtrate Tank
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filtrate Tank10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950AR6 | xxxx | AR | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل - Filtrate Tank
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT1557 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT1595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT15
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | کالیبراسیون | PT15140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950AR7 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT15
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 950AR7 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ پارگی | 5 | 5 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950CH1 | xxxx | CH | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ پارگی - Expantion Joint
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI,PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI,PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI,PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI,PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI,PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت اخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | بررسی وصل بودن ارت اخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | گریسکاری شود - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض روغن - Air Compressor
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | nan - Air Filter
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی در آن) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی در آن) - All Hose
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | Fan Cabin103 | بررسی تمیز بودن شیارها و تمیز بودن فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و عدم وجود ترک در آنها و اطمینان از چرخش صحیح پروانه | 480 | 480 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | بررسی تمیز بودن شیارها و تمیز بودن فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و عدم وجود ترک در آنها و اطمینان از چرخش صحیح پروانه - Fan Cabin
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 120 | 600 | 1701 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961005 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 180 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد - Body
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | تمیز کردن | Body107 | پنجره قسمت پایین کولینگ تاور دور تا دور باز شود و رسوب زدایی و تمییز شود و سپس نصب گردد | 360 | 720 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001212 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پنجره قسمت پایین کولینگ تاور دور تا دور باز شود و رسوب زدایی و تمییز شود و سپس نصب گردد - Body
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | nan - Body
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Incl73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | آزمایشگر | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بالانس بودن آب | Cooling Tower Incl76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی دما | Cooling Tower Incl9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی شفافیت آب | Cooling Tower Incl69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی فشار آب | Cooling Tower Incl70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Incl83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و ویبره فن نیز کنترل شود و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و ویبره فن نیز کنترل شود و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها و نظافت پره های آن | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها و نظافت پره های آن - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | گریسکاری | Fan64 | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود - Inside
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد - Lower Basin
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pipe38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890907 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | nan - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد - SUction Valve
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970315 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 950FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان فیلترینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان فیلترینگ
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان فیلترینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920818 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان فیلترینگ
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان فیلترینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13920623 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان فیلترینگ
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | GB01 | FT | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود - Gear box
950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | تعویض روغن | Gear box63 | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | GB01 | FT | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. - Gear box
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Grease Line129 | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | LY01 | FT | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس - Grease Line
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Multiline pump129 | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. | 240 | 800 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000902 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | LY01 | FT | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. - Multiline pump
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Progressive Divider50 | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | LY01 | FT | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. - Progressive Divider
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | تعویض روغن | Gear Motor For Agitator63 | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع OMALA220 و به مقدار حدودا6.8 لیتر تعویض نمایید.لول روغن از طریق سایدگلس چک شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع OMALA220 و به مقدار حدودا6.8 لیتر تعویض نمایید.لول روغن از طریق سایدگلس چک شود. - Gear Motor For Agitator
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GREASE PUMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | GREASE PUMP103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | GREASE PUMP123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GREASE PUMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GREASE PUMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | GREASE PUMP101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GREASE PUMP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | تعویض قطعه | GREASE PUMP85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME04 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME04 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS5557 | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS5510 | هر دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | هر دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator10 | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. - Agitator
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator Bearing10 | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها | 30 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها - Agitator Bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Center Shaft19 | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی - Center Shaft
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Deflectors7 | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. - Deflectors
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Discharge Chute7 | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. - Discharge Chute
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی الاینمنت | Main Drive53 | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ - Main Drive
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | تمیز کردن | Paddle bearing107 | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890413 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. - Paddle bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | گریسکاری | Paddle bearing64 | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی - Paddle bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Trunnion Bearing7 | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن - Trunnion Bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Trunnion Seal10 | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. - Trunnion Seal
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-seal ring10 | سیل اطراف شفت اصلی در دو طرف کنترل شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | سیل اطراف شفت اصلی در دو طرف کنترل شود - V-seal ring
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Valve Body7 | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. | 120 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. - Valve Body
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Vat Shell7 | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. - Vat Shell
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | تمیز کردن | Vat Shell107 | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890928 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. - Vat Shell
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | worm gear7 | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها - worm gear
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | تعویض روغن | worm gear63 | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) - worm gear
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | GB01 | FT | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود - Gear Box
950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | GB01 | FT | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. - Gear Box
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Grease Line129 | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | LY01 | FT | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس - Grease Line
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Multiline pump129 | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. | 240 | 800 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000902 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | LY01 | FT | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. - Multiline pump
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Progressive Divider50 | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | LY01 | FT | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. - Progressive Divider
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | تعویض روغن | Gear Motor For Agitator63 | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع tivela s150 و به مقدار 6.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع tivela s150 و به مقدار 6.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Motor For Agitator
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GREASE PUMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | GREASE PUMP103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | GREASE PUMP123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GREASE PUMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GREASE PUMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | GREASE PUMP101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GREASE PUMP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | تعویض قطعه | GREASE PUMP85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی وضعیت ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی وضعیت ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح تجهیز - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و چک کردن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و چک کردن ارت - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS5757 | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS5710 | هر 4دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | هر 4دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator10 | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. - Agitator
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator Bearing10 | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها | 30 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها - Agitator Bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Center Shaft19 | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی - Center Shaft
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Deflector7 | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. - Deflector
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Discharge Chute7 | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. - Discharge Chute
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی الاینمنت | Main Drive53 | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ - Main Drive
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | تمیز کردن | Paddle bearing107 | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890413 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. - Paddle bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | گریسکاری | Paddle bearing64 | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی - Paddle bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Trunnion Bearing7 | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن - Trunnion Bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Trunnion Seal10 | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. - Trunnion Seal
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-seal ring10 | از نظر خرابی بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | از نظر خرابی بررسی گردد - V-seal ring
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Valve Body7 | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. | 120 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. - Valve Body
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Vat Shell7 | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. - Vat Shell
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | تمیز کردن | Vat Shell107 | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890928 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. - Vat Shell
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | worm gear7 | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها - worm gear
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | تعویض روغن | worm gear63 | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) - worm gear
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0457 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | کالیبراسیون | LT04140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT04
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | DT01/257 | اطمینان حاصل کنید که مقدار اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یا سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 1 | 1 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | اطمینان حاصل کنید که مقدار اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یا سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DT01/248 | بررسی محل های اتصال سورس گاما و دتکتور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | بررسی محل های اتصال سورس گاما و دتکتور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DT01/295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DT01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های دتکتور و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های دتکتور و آچار کشی - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DT01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DT01/212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | کالیبراسیون | DT01/2140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | در صورت نیاز کالیبره گردد - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - PROXIMITY SWITCH
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - PROXIMITY SWITCH
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV16/20/24/28129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV16/20/24/2848 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV16/20/24/2895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV16/20/24/2892 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV16/20/24/2810 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV16/20/24/2812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3848 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3892 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3810 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1 میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1 میلیمتر است - Impeller
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1057 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | کالیبراسیون | LT10140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT10
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Reducer For Slurry Mixer19 | آچار کشی پیچ های بدنه و فلنجها انجام شود | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | GB01 | SX | آچار کشی پیچ های بدنه و فلنجها انجام شود - Gear Reducer For Slurry Mixer
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Reducer For Slurry Mixer37 | بررسی سظح روغن گیربکس در صورت نیاز به روغن بر اساس لیست روغن کاری (DD56-XX001) | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950SX1 | GB01 | SX | بررسی سظح روغن گیربکس در صورت نیاز به روغن بر اساس لیست روغن کاری (DD56-XX001) - Gear Reducer For Slurry Mixer
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | تعویض روغن | Gear Reducer For Slurry Mixer63 | با هماهنگی گروه تولید جهت توقف تجهیز و پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن از نوع Tivelahd 320 به مقدار 54 لیتر تعویض نمایید . یا ( OMALA 320 ) | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950SX1 | GB01 | SX | با هماهنگی گروه تولید جهت توقف تجهیز و پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن از نوع Tivelahd 320 به مقدار 54 لیتر تعویض نمایید . یا ( OMALA 320 ) - Gear Reducer For Slurry Mixer
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearig Shaft10 | وضعیت ظاهری بیرینگها و آچار کشی لاک نات انجام شود و پیچ های هوزینگ کنترل و آچار کشی شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | وضعیت ظاهری بیرینگها و آچار کشی لاک نات انجام شود و پیچ های هوزینگ کنترل و آچار کشی شود - Bearig Shaft
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | گریسکاری | Bearig Shaft64 | گریسکاری به وسیله یک عدد گریسخور کشویی انجام شود مقدار گریس 30 گرم ازنوع W2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | گریسکاری به وسیله یک عدد گریسخور کشویی انجام شود مقدار گریس 30 گرم ازنوع W2 - Bearig Shaft
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Propeller10 | وضعیت جوش پره ها و میزان سایش رابر سطح چک شود و آچار کشی پیچ فلنجها با ترک 590 نیوتن متر انجام شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | وضعیت جوش پره ها و میزان سایش رابر سطح چک شود و آچار کشی پیچ فلنجها با ترک 590 نیوتن متر انجام شود - Propeller
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی پیچ های فلنج با ترک 350 نیوتن متر انجام شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | آچار کشی پیچ های فلنج با ترک 350 نیوتن متر انجام شود - Shaft
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tank10 | وضعیت ظاهری جوشهای بدنه تانک و دفلکتورها و ساپورتهای استراکچر کنترل شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | وضعیت ظاهری جوشهای بدنه تانک و دفلکتورها و ساپورتهای استراکچر کنترل شود - Tank
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | PUMP HOUSE129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - PUMP HOUSE
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUMP HOUSE10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900517 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PUMP HOUSE12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - A1/2/3/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A1/2/3/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ALL CONTACTORS , RELAYS57 | با اطمینان از قطع برق اصلی تابلو از سالم بودن سیستم تراول کنتاکتور مطمئن شوید ضمنا در صورت نیاز به سرویس کنتاکتور نسبت به سرویس تیغه ها و .... اقدام کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با اطمینان از قطع برق اصلی تابلو از سالم بودن سیستم تراول کنتاکتور مطمئن شوید ضمنا در صورت نیاز به سرویس کنتاکتور نسبت به سرویس تیغه ها و .... اقدام کنید - ALL CONTACTORS , RELAYS
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL CONTACTORS , RELAYS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ALL CONTACTORS , RELAYS
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL CONTACTORS , RELAYS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL CONTACTORS , RELAYS
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | E157 | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد - E1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | E192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - E1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | E110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - E1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1~F8 , T157 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس و نیز اندازه گیری دمای ترانس از عملکرد صحیح آن مطمئن شده و صحت عملکرد فیوزها چک شود | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس و نیز اندازه گیری دمای ترانس از عملکرد صحیح آن مطمئن شده و صحت عملکرد فیوزها چک شود - F1~F8 , T1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1~F8 , T192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - F1~F8 , T1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1~F8 , T110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1~F8 , T1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H0-CABINET LIGHTING57 | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید - H0-CABINET LIGHTING
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H3,H5~H10 , S1~957 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ ها، پوش باتن ها و کلید سلکتوری مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ ها، پوش باتن ها و کلید سلکتوری مطمئن شوید - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H3,H5~H10 , S1~948 | از فیکس بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از فیکس بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H3,H5~H10 , S1~992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H3,H5~H10 , S1~910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H11-HORN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H11-HORN92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H11-HORN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | H11-HORN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL METERS - HMI57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL METERS - HMI92 | چک محکم بودن تجهیز و آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک محکم بودن تجهیز و آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL METERS - HMI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL METERS - HMI12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q0/1/2/457 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - Q0/1/2/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q0/1/2/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - Q0/1/2/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TERMINAL BOX
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل فیوزها، کنتاکتورها،ترانس و غیره نظافت شده و از سالم بودن و نداشتن شکستگی در آنها مطمئن شوید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل فیوزها، کنتاکتورها،ترانس و غیره نظافت شده و از سالم بودن و نداشتن شکستگی در آنها مطمئن شوید - ماشین
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و سیم و وایر وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و سیم و وایر وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
950TH1.GB01 | 950TH1.GB01 | 950TH1.GB01 | تعویض روغن | Planetary Gear63 | پس از نظافت کامل گیربکسهای سیاره ای روغن آنها را از نوع omala 220 به مقدار 34.5 لیتر تعویض نمائید. | 1 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | GB01 | TH | پس از نظافت کامل گیربکسهای سیاره ای روغن آنها را از نوع omala 220 به مقدار 34.5 لیتر تعویض نمائید. - Planetary Gear
950TH1.GB02 | 950TH1.GB02 | 950TH1.GB02 | تعویض روغن | Gear Motor63 | پس از نظافت کامل گیرموتورها روغن انها را از نوع omala320 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | GB02 | TH | پس از نظافت کامل گیرموتورها روغن انها را از نوع omala320 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید - Gear Motor
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی سایش | Lifting Device7 | در صورتی که میزان سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شد Worm Wheel جایگزین شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | در صورتی که میزان سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شد Worm Wheel جایگزین شود - Lifting Device
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Lifting Device10 | وضعیت ظاهری تجهیز و بیرینگهای انتهای شفت و Indicator کنترل شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | وضعیت ظاهری تجهیز و بیرینگهای انتهای شفت و Indicator کنترل شود - Lifting Device
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی میزان فاصله | Rake With Scraper102 | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود | 120 | 180 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود - Rake With Scraper
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rake With Scraper10 | وضعیت ظاهری جوشها و سیم بکسل ها و آچارکشی پیچها انجام شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | وضعیت ظاهری جوشها و سیم بکسل ها و آچارکشی پیچها انجام شود. - Rake With Scraper
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | گریسکاری | Screw of lifting jack64 | گریسکاری اسکروی لیفتینک جک تجهیز | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001028 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | گریسکاری اسکروی لیفتینک جک تجهیز - Screw of lifting jack
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی سایش | Bearing With External Gear7 | اندازه گیری بک لش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193N.M و بررسی سیل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | اندازه گیری بک لش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193N.M و بررسی سیل ها - Bearing With External Gear
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی سطح روغن | Bearing With External Gear37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | nan - Bearing With External Gear
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | تعویض روغن | Bearing With External Gear63 | تعویض روغن از نوع omala680 به مقدار 17 لیتر انجام شود. | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | تعویض روغن از نوع omala680 به مقدار 17 لیتر انجام شود. - Bearing With External Gear
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY UP/DOWN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده سنسور آچار کشی شود و هر دو پیچ سنسور و ساپورت تحریک کننده را نیز آچار کشی و محکم کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده سنسور آچار کشی شود و هر دو پیچ سنسور و ساپورت تحریک کننده را نیز آچار کشی و محکم کنید - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY UP/DOWN102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY UP/DOWN10 | پروکسیمیتی ها کاملا تمیز گردد از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | پروکسیمیتی ها کاملا تمیز گردد از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Thickener19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکسها و فلنجها و کاورها و ساپورتها انجام شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکسها و فلنجها و کاورها و ساپورتها انجام شود - Thickener
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | تعویض قطعه | Vertical shaft85 | تعویض اتوماتیک لوبریکیت تجهیز هر 6 ماه یکبار | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | تعویض اتوماتیک لوبریکیت تجهیز هر 6 ماه یکبار - Vertical shaft
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XT01-TBLM57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XT01-TBLM48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XT01-TBLM10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XT01-TBLM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZT01-TBZS57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZT01-TBZS
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-TBZS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-TBZS
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-TBZS10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - ZT01-TBZS
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-TBZS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZT01-TBZS
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0757 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | کالیبراسیون | LT07140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT07
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و بررسی سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و بررسی سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 - Bearing
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Galand Packing57 | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم - Galand Packing
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Piping68 | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات - Piping
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Tank68 | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز - Tank
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Vacuum Pump57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی دما | Vacuum Pump9 | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Vacuum Pump38 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی وجود صدای غیر عادی - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Vacuum Pump10 | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی | 60 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | رسوب زدایی | Vacuum Pump42 | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. | 60 | 800 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. - Vacuum Pump
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 - Bearing
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Galand Packing57 | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم - Galand Packing
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی نشتی آب | Piping68 | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات - Piping
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی نشتی آب | Tank68 | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز - Tank
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Vacuum Pump57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی دما | Vacuum Pump9 | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Vacuum Pump38 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی وجود صدای غیر عادی - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Vacuum Pump10 | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی | 60 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | رسوب زدایی | Vacuum Pump42 | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. | 60 | 800 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. - Vacuum Pump
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین - ماشین
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت موتور و پمپ | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001011 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت موتور و پمپ - Pump
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین - ماشین
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001011 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 950WP3 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 950WP4 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده را چک کنید تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر ظاهری و تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده را چک کنید تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر ظاهری و تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطریها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد.قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. با هماهنگی واحد حراست | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطریها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد.قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. با هماهنگی واحد حراست - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک گردد با هماهنگی واحد حراست | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک گردد با هماهنگی واحد حراست - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخ تابلو و ترمینال باطری ها را آچار کشی کنید با هماهنگی واحد حراست | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخ تابلو و ترمینال باطری ها را آچار کشی کنید با هماهنگی واحد حراست - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید - UPS
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | وضعیت کابل و وایرها سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن باطری ها و خروجی و ورودی یو پی اس بررسی گردد | 20 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLING MONITORING |  | BALLING MONITORING | وضعیت کابل و وایرها سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن باطری ها و خروجی و ورودی یو پی اس بررسی گردد - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بازرسی و سرویس کامل | Filter129 | بازرسی و سرویس کامل فیلتر و در صورت نیاز تعویض فیلتر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | بازرسی و سرویس کامل فیلتر و در صورت نیاز تعویض فیلتر - Filter
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی | 50 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | BALLINGSERVER | IT | BALLINGSERVER | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980522 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
C210-Wearhouse Pamidco | انبار گندله سازی | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انبار گندله سازی15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انبار گندله سازی
C210-Wearhouse Pamidco | Wearhous Pamidco.WC1 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ترانس48 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 720KV | LINE | KV | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. - ترانس
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ترانس92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 720KV | LINE | KV | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها - ترانس
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | سیم شبکه48 | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KV | LINE | KV | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن - سیم شبکه
C350-Road & Paving | General manhole 01 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 02 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 03 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 04 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 05 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 06 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 07 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 08 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 09 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 10 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 11 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 12 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 13 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 14 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 15 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 16 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 17 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 18 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 19 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 20 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 21 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 22 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 23 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 24 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 25 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 26 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 01 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 02 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 03 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 04 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 05 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 06 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 07 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 08 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 09 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 10 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 11 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 12 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 13 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 14 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 15 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 16 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 17 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 18 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 19 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 20 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 21 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 22 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 23 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 24 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 25 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 26 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 27 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 28 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C390-Railway | C390.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | ایستگاه راه آهن | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان ایستگاه راه آهن15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان ایستگاه راه آهن
C410-Plant Office | C410-EARTH | EARTHING | بررسی وضعیت ارت | NO1~21101 | اندازه گیری ارت نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل | 0 | 420 | 85 | PM1 - Routine Maintenance | 13970107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | نامشخص | TRUE | EARTHING |  | EARTHING | اندازه گیری ارت نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل - NO1~21
C410-Plant Office | C410-TRANS | EARTHING | بررسی وضعیت ارت | T1~T33101 | اندازه گیرزی ارت ترانس های سایت | 660 | 660 | 85 | PM1 - Routine Maintenance | 13970106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | EARTHING |  | EARTHING | اندازه گیرزی ارت ترانس های سایت - T1~T33
C410-Plant Office | C410-Cathodic Protec | Cathodic Protec | اندازه گیری ولتاژ | NO1~54153 | اندازه گیری ولتاژ حفاظت کاتدیک نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل | 780 | 780 | 184 | PM1 - Routine Maintenance | 13970107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | نامشخص | TRUE | Cathodic Protec |  | Cathodic Protec | اندازه گیری ولتاژ حفاظت کاتدیک نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل - NO1~54
C410-Plant Office ATIECO | Building-NO5 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان اداری ارکان تدبیر15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان اداری ارکان تدبیر
C410-Plant Office ATIECO | ساختمان حراست | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان حراست15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان حراست
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیس÷لی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیس÷لی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی | 50 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office CPG | ساختمان شرکت CPG | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان شرکت CPG15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان شرکت CPG
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC05 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU15 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU15 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Guesthouse.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Maneger | Workers camp.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Maneger | Office Maneger.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Pamidco | رستوران | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان رستوران15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان رستوران
C410-Plant Office Pamidco | ساختمان مسجد | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان مسجد15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان مسجد
C410-Plant Office Pamidco | اداری پامیدکو | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان اداری پامیدکو15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان اداری پامیدکو
C410-Plant Office Pamidco | دفتر انباشت و برداشت | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انباشت و برداشت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010721 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انباشت و برداشت
C420-Gate House | C420.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
C420-Gate House | C420.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C420-Gate House | C420.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
C420-Gate House | C420.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C420-Gate House | C420.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
C420-Gate House | C420.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C420-Gate House | Building-NO2 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انتظامات اصلی مجتمع15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انتظامات اصلی مجتمع
C420-Gate House | انتظامات راه آهن | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انتظامات راه آهن15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انتظامات راه آهن
C420-Gate House | Gate House02.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C420-Gate House | انتظامات گندله سازی | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | انتظامات گندله سازی15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - انتظامات گندله سازی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010318 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | ساختمان بهداری | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان بهداری15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان بهداری
C430-First Aid and Fire Station | ساختمان آتش نشانی | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان آتش نشانی15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان آتش نشانی
C440-Change House | Building-NO6 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان رختکن شماره یک(پیمانکاران)15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان رختکن شماره یک(پیمانکاران)
C440-Change House | Building-NO7 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان رختکن شماره دو(بهره بردار)15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان رختکن شماره دو(بهره بردار)
C440-Change House | Change House01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House02.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House02.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House02.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010306 | تعمیرکار تأسیسات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010721 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000319 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | nan - Air Filter
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP01 | C450 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010306 | تعمیرکار تأسیسات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000319 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | nan - Air Filter
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | CP02 | C450 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
C450- Transport | C450.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | 610RB01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک ها125 | چک و بررسی کامل جک ها انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001217 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک ها انجام شود - جک ها
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001217 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001021 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | تعویض فیلتر گازوییل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر تجهیز | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | تعویض فیلتر گازوییل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر تجهیز - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | گریسکاری | کامیونت ایسوزو بالابر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کامیونت ایسوزو بالابر
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001021 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | AL01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | گریسکاری | بلدوزر کاترپیلار چادرملو-3555564 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بلدوزر کاترپیلار چادرملو-35555
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و زنجیر125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و زنجیر
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | گریسکاری | بلدوزر کاترپیلار چادرملو-0251764 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13951022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بلدوزر کاترپیلار چادرملو-02517
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و زنجیر125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و زنجیر
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13951022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | BL01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001223 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر کاغذی روغن تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | فیلتر کاغذی روغن تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با واسکازین 85w140 به مقدار 30لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با واسکازین 85w140 به مقدار 30لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000222 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | گریسکاری | کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کمپرسی
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000223 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT01.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | گریسکاری | بنز تک کمپرسی چادرملو64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14000628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز تک کمپرسی چادرملو
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود و روغن جک کنترل و در صورت کم کردن سر ریز شود با روغن بهران 40 | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود و روغن جک کنترل و در صورت کم کردن سر ریز شود با روغن بهران 40 - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک قرمز به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | روغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک قرمز به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000511 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | گریسکاری | بنز تک کمپرسی چادرملو64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14000628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز تک کمپرسی چادرملو
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | رروغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک II به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | رروغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک II به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000511 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | گریسکاری | بنز تک کمپرسی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز تک کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | DT02.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ویزه 30 به مقدار 20 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140W85 به مقدار 12 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ویزه 30 به مقدار 20 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140W85 به مقدار 12 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 26 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 26 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001114 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL04.01 | C450.FL04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL04.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | FL05.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001124 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | FL05.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | FL05.03 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL05.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و بالابر125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار - جک و بالابر
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 14 لیتر برای گیربکس و وازکازین90 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 14 لیتر برای گیربکس و وازکازین90 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | لیفتراک125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | گریسکاری | لیفتراک64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه - لیفتراک
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FL06.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010627 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | گریسکاری | کامیون آتش نشانی64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کامیون آتش نشانی
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | FT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | چرخ دنده و گردون63 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد - چرخ دنده و گردون
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | گریسکاری | گریدر کاترپیلار چادرملو -6161064 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - گریدر کاترپیلار چادرملو -61610
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | چرخ دنده و گردون63 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد - چرخ دنده و گردون
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13951019 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | گریسکاری | گریدر کاترپیلار چادرملو -6162664 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13951019 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - گریدر کاترپیلار چادرملو -61626
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GR01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک زباله جمع کن125 | چک و بررسی کامل جک های زباله جمع کن و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک های زباله جمع کن و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر گردد - جک زباله جمع کن
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | GT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم باد125 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم باد
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | سیستم فرمان ماشین63 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر - سیستم فرمان ماشین
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن10 به مقدار 70 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن10 به مقدار 70 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | کامیونت زباله بر20 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هاوکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 13940322 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | GT01.01 | C450 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هاوکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. - کامیونت زباله بر
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | گریسکاری | کامیونت زباله بر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور - کامیونت زباله بر
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 9 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | GT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 9 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010113 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل 2 عدد تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010625 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل 2 عدد تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 30به مقدار 50لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 30به مقدار 50لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار به مقدار هر بار 300گرم گریس گریس شاسی معمولی این دستور دو هفته یکبار صادر می گردد و در هفته ای سه بار انجام گیرد مصرف کلی دوره 14 روزه 2 کیلو گرم | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار به مقدار هر بار 300گرم گریس گریس شاسی معمولی این دستور دو هفته یکبار صادر می گردد و در هفته ای سه بار انجام گیرد مصرف کلی دوره 14 روزه 2 کیلو گرم - لودر
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد با روغن ویژه 40 | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد با روغن ویژه 40 - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010625 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود و تعویض فیلتر آب | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود و تعویض فیلتر آب - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - لودر
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010113 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 65 لیتر تعویض شود و فیلتر گیربکس تعویض گردد | 0 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 65 لیتر تعویض شود و فیلتر گیربکس تعویض گردد - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار انجام شود | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار انجام شود - لودر
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010114 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010112 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار - لودر
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | دیفرانسیل63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر - دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | 2 عدد فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | 2 عدد فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | 2 عدد فیلتربزرگ و 2 عدد فیلتر کوچک گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | 2 عدد فیلتربزرگ و 2 عدد فیلتر کوچک گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد فیلتر هوای روغنی تجهیز نیز با روغن 10 مه مقدار 2.5 لیتر شارژ شده و 30 رو یکبار تعویض شود | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد فیلتر هوای روغنی تجهیز نیز با روغن 10 مه مقدار 2.5 لیتر شارژ شده و 30 رو یکبار تعویض شود - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | گیربکس و توربین63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010305 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و توربین
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | گریسکاری | لودر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - لودر
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO04.01 | C450.LO04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13950111 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.01 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | گریسکاری | بابکت64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - بابکت
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | گریسکاری | بابکت64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار - بابکت
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض روغن | گیربکس63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود - گیربکس
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LO04.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | گریسکاری | بنز خاور سوخت64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز خاور سوخت
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | LT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001222 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010720 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001227 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010305 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | LT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990727 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010604 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاس و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاس و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010629 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | گریسکاری | جرثقیل64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - جرثقیل
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940923 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 14000509 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MC04.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | گریسکاری | بنز ده چرخ میکسر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز ده چرخ میکسر
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | MT01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13980613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990321 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13990905 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13980613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990904 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13990905 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13981228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | MT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001116 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001116 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000925 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC01.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001121 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC02.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140w85 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140w85 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 5لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 5لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050به مقدار 5لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050به مقدار 5لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001121 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010804 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.04 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.04 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.05 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 2.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 2.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.05 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC03.06 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC03.06 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC04.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | PC05.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وانت125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | PC05.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - وانت
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | تویوتا هایس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - تویوتا هایس
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر تعویض شود و تعویض واسکازین دیفرانسیل عقب به مقدار 4 لیتر انجام شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر تعویض شود و تعویض واسکازین دیفرانسیل عقب به مقدار 4 لیتر انجام شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 5.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 5.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 3 لیتر تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار5 لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 3 لیتر تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار5 لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پاجیرو سواری125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پاجیرو سواری
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE02.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | تویوتا آمبولانس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - تویوتا آمبولانس
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد دیفرانسیل عقب واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر و واسکازین گیربکس 90 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد دیفرانسیل عقب واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر و واسکازین گیربکس 90 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد. - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع کاسترول به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع کاسترول به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پژو پارس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پژو پارس
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پژو پارس125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پژو پارس
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE04.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | هیوندا سوناتا125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE05.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - هیوندا سوناتا
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | مگان125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - مگان
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | مگان125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - مگان
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE06.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | زانتیا125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - زانتیا
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13991109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13991011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13990810 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | زانتیا125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - زانتیا
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE07.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سمند125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - سمند
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سمند125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - سمند
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010721 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE08.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000810 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- رچک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- رچک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001005 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001005 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000907 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.03 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000907 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.04 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010629 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.05 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.06 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.07 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | پراید125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. - پراید
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم بخاری و کولر125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. - سیستم بخاری و کولر
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | SE09.08 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و جاروها125 | چک و بررسی کامل جک های جاروها و جاروبک ها و در صورتن خرابی درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک های جاروها و جاروبک ها و در صورتن خرابی درخواست کار صادر گردد. - جک و جاروها
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم باد125 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم باد
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز ، کلاچ و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | سیستم ترمز ، کلاچ و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | سیستم فرمان ماشین63 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر - سیستم فرمان ماشین
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار 250 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک هم تعویض گردد و فیلتر صافی روغن هم تعویض گردد. | 120 | 120 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 14001027 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار 250 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک هم تعویض گردد و فیلتر صافی روغن هم تعویض گردد. - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل موتور85 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر - فیلتر گازوئیل موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل موتور جاروها85 | فیلتر گازوییل موتور جاروها سالی یکبار تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | فیلتر گازوییل موتور جاروها سالی یکبار تعویض گردد - فیلتر گازوئیل موتور جاروها
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | کامیونت ایسوزو جاروب20 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هواکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 13960322 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | ST01.01 | C450 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هواکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. - کامیونت ایسوزو جاروب
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | گریسکاری | کامیونت ایسوزو جاروب64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کامیونت ایسوزو جاروب
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 د | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 د - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع به مقدار 13لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع به مقدار 13لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | تعویض روغن | موتور جاروها63 | روغن موتور جاروها با روغن 15w40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد و یک در میان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد. و فیلتر گازوییل موتور جاروها هم سالی یکبار تعویض گردد | 180 | 180 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | ST01.01 | C450 | روغن موتور جاروها با روغن 15w40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد و یک در میان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد. و فیلتر گازوییل موتور جاروها هم سالی یکبار تعویض گردد - موتور جاروها
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | گریسکاری | تراکتور64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تراکتور
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR01.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | گریسکاری | تراکتور64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تراکتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR01.02 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR01.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 30 به مقدار30 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 30 به مقدار30 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل دو عدد تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | فیلتر گازوئیل دو عدد تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR01.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | گریسکاری | تراکتور64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تراکتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | گریسکاری | تریلر کفی بنز64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تریلر کفی بنز
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | جک و کمپرسی125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR03.01 | C450 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود - جک و کمپرسی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR03.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000610 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13981228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR03.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TR04.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 186 | PM1 - Routine Maintenance | 14001029 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار80 لیتر | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار80 لیتر - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل و بوم و هوک
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و با سه لیتر روغن 10 شارژ شود و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و با سه لیتر روغن 10 شارژ شود و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | گریسکاری | کفی ده چرخ جرثقیل دار64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - کفی ده چرخ جرثقیل دار
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 15 لیتر و دیفرانسیل 15 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 15 لیتر و دیفرانسیل 15 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TR04.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | گریسکاری | تریلر تانکر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - تریلر تانکر
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000418 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ............. لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ............. لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | گریسکاری | بنز ده چرخ تانکر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز ده چرخ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000418 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گریسکاری | بنز ده چرخ تانکر64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت هفتگی و گریسکاری گاردان و جغجغه ترمز و سیبک های فرمان به صورت هر سه روز یکبار و همچنین چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت هفتگی و گریسکاری گاردان و جغجغه ترمز و سیبک های فرمان به صورت هر سه روز یکبار و همچنین چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - بنز ده چرخ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | دیفرانسیل میانی63 | روغن دیفرانسیل میانی از نوع 20w50 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن دیفرانسیل میانی از نوع 20w50 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد - دیفرانسیل میانی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | FALSE | C450 | TT02.02 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم الکتریکی دیزل پمپ تانکر125 | سیستم الکتریکی دیزل پمپ کاملا بررسی و در صورت خرابی گزارش و درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم الکتریکی دیزل پمپ کاملا بررسی و در صورت خرابی گزارش و درخواست کار صادر گردد - سیستم الکتریکی دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی دیزل پمپ125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی دیزل پمپ
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک فرمان تعویض گردد روغن ....... به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن هیدرولیک فرمان تعویض گردد روغن ....... به مقدار 4 لیتر تعویض گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب تماما بررسی گردد و لاستیک ها در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب تماما بررسی گردد و لاستیک ها در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | فیلتر هوا هر هفته یکبار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | فیلتر هوا هر هفته یکبار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | کمک و دیفرانسیل عقب63 | روغن کمک دیفرانسیل عقب از نوع 20w50و به مقدار 18.5 لیتر تعویض گردد | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن کمک دیفرانسیل عقب از نوع 20w50و به مقدار 18.5 لیتر تعویض گردد - کمک و دیفرانسیل عقب
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گریسکاری | گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر64 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود | 30 | 0 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرپرست برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود - گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گریسکاری | گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر64 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود - گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | گیربکس و کمک گیربکس63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن...........به مقدار 30 لیتر و گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن...........به مقدار 30 لیتر و گیربکس تعویض شود - گیربکس و کمک گیربکس
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | مندل و کلاچ63 | روغن مندل از نوع 80W90 و به مقدار 3.5 لیتر و روغن کلاچ فومن شیمی و مقدار نیم لیتر تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن مندل از نوع 80W90 و به مقدار 3.5 لیتر و روغن کلاچ فومن شیمی و مقدار نیم لیتر تعویض گردد. - مندل و کلاچ
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 20W50 به مقدار 23 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 20W50 به مقدار 23 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تعویض روغن | موتور دیزل پمپ تانکر63 | روغن موتور دیزل پمپ از نوع 15w40 و به مقدار 10 لیتر تعویض گردد و فیلتر روغن دیزل پمپ هم تعویض گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | روغن موتور دیزل پمپ از نوع 15w40 و به مقدار 10 لیتر تعویض گردد و فیلتر روغن دیزل پمپ هم تعویض گردد. - موتور دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | تمیز کردن | هواکش دیزل پمپ تانکر107 | هواکش دیزل پمپ سرویس و تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | TT02.02 | C450 | هواکش دیزل پمپ سرویس و تمیز گردد - هواکش دیزل پمپ تانکر
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سوپر شارژ125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سوپر شارژ
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم برق رسانی و الکتریکی125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم برق رسانی و الکتریکی
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم ترمز و چرخ ها125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | سیستم ترمز و چرخ ها63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. - سیستم ترمز و چرخ ها
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کاری موتور125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. - سیستم خنک کاری موتور
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم خنک کننده125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم خنک کننده
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم سوخت رسانی125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . - سیستم سوخت رسانی
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیستم هیدرولیک125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | سیستم هیدرولیک63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد - سیستم هیدرولیک
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | سیم بکسل ها و بوم و هوک125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. - سیم بکسل ها و بوم و هوک
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | شاسی و اتاق و جلوبندی125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - شاسی و اتاق و جلوبندی
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض قطعه | فیلتر روغن85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد - فیلتر روغن
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض قطعه | فیلتر گازوئیل85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد - فیلتر گازوئیل
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تمیز کردن | فیلتر هواکش107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد - فیلتر هواکش
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | گیربکس و دیفرانسیل63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن - گیربکس و دیفرانسیل
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | موتور125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. - موتور
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | تعویض روغن | موتور63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد - موتور
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | گریسکاری | یونیماگ جرثقیل دار64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | C450 | UM01.01 | C450 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش - یونیماگ جرثقیل دار
C450- Transport | ساختمان ترانسپورت | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان ترانسپورت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان ترانسپورت
DIESEL GENERATOR 03 | GENERATOR-244KVA | GENERATOR-244KVA | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 300 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR |  | GENERATOR | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید - BATTERY
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | COOLING SYSTEM57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید - COOLING SYSTEM
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - CT PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CT PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | DIESEL57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی سطح روغن | DIESEL37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی فیلتر هوا | DIESEL116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی نشتی روغن | DIESEL35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | GENERATOR57 | با استارت دیزل از عملکرد صحیح ژنراتور با مشاهده کلیه پارامترها در اچ ام آی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | GENERATOR150KVA |  | KVA | با استارت دیزل از عملکرد صحیح ژنراتور با مشاهده کلیه پارامترها در اچ ام آی اطمینان حاصل کنید - GENERATOR
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ارت | LOCAL PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL PANEL12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR-ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR-ME01103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR-ME01123 | دمای بیرینگ موتور70 و بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901020 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | GENERATOR150KVA |  | KVA | دمای بیرینگ موتور70 و بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR-ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR-ME0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR-ME0110 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR-ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NGR PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - NGR PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NGR PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - NGR PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 300 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
ECCR | CCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | CCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ECCR | CCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | CCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ECCR | ECCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | ECCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ECCR | ECCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | ECCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ساختمان پست ER00 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان پست ER0015 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان پست ER00
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL SYSTEM PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منبع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو و از نداشتن آلارم مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منبع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو و از نداشتن آلارم مطمئن شوید - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL SYSTEM PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها، رله ها ،پی ال سی و منبع تغذیه ،ترمینالها و غیره و محکم کردن اتصالات آنها به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها، رله ها ،پی ال سی و منبع تغذیه ،ترمینالها و غیره و محکم کردن اتصالات آنها به بدنه - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL SYSTEM PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL SYSTEM PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،رله ها،PLC و منبع تغذیه و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،رله ها،PLC و منبع تغذیه و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL SYSTEM PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن ، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | محکم بودن و فلکسی بل بودن ، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010804 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH01 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1540AH02 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910728 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید. فقط برای UE01 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید. فقط برای UE01 - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوطه به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره، با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوطه به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره، با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل:فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل:فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | Q01-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q01-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q01-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | گریسکاری | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U02-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U02-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U02-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U02-MVD PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U02-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U02-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | گریسکاری | S01-U02-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد. - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | تابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | تابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
ER011S01 | ER01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER011S01 | ER01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER011S01 | ER01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER011S01 | ER01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی سطح آب | BATTERY86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب، باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب، باطری با آب مقطر شارژ شود - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی غلظت | BATTERY146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | گریسکاری | BATTERY64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FUSE BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FUSE BOX95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FUSE BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | FUSE BOX101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FUSE BOX10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FUSE BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FUSE BOX
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 1350CP1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1350CP1-PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1350CP1-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1350CP1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 1360CP1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1360CP1-PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1360CP1-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1360CP1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 1500PI:PANEL57 | بررسی صحت عملکرد کلید اتوماتیک، حرارتی و .... | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کلید اتوماتیک، حرارتی و .... - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1500PI:PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 1500PI:PANEL38 | صدای فن را بررسی کنید . فن بایستی بدون صدای اضافی کار کند . این صدا نشان دهنده خرابی بیرینگ هاست . فن ها عمری در حدود 60000 ساعت دارند . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | صدای فن را بررسی کنید . فن بایستی بدون صدای اضافی کار کند . این صدا نشان دهنده خرابی بیرینگ هاست . فن ها عمری در حدود 60000 ساعت دارند . - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1500PI:PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1500PI:PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و غیره اطمینان حاصل کنید - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | تعویض قطعه | 1500PI:PANEL85 | خازن های بعد از رکتیفایر الکترولیتی می باشند و عمری در حدود 100000 ساعت دارد . از روی نشانه های ظاهری نمی توان متوجه خرابی خازن ها شد . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | خازن های بعد از رکتیفایر الکترولیتی می باشند و عمری در حدود 100000 ساعت دارد . از روی نشانه های ظاهری نمی توان متوجه خرابی خازن ها شد . - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | تمیز کردن | 1500PI:PANEL107 | غبار روی هیت سینک ها را با یک برس نرم تمیز نمایید . این کار را با دقت انجام دهید و از دمش هوا استفاده نکنید . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | غبار روی هیت سینک ها را با یک برس نرم تمیز نمایید . این کار را با دقت انجام دهید و از دمش هوا استفاده نکنید . - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 210RL1-C1657 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 210RL1-C1648 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 210RL1-C1692 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 210RL1-C16101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 210RL1-C1610 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 210RL1-C1612 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610BC01/2-C01- PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610BC01/2-C01- PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610BC01/2-C01- PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610BC01/2-C01- PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610BC01/2-C01- PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610BC01/2-C01- PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610BC03/4-C02-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610BC03/4-C02-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610BC03/4-C02-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610BC03/4-C02-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610BC03/4-C02-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610BC03/4-C02-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610BC5/6-C03-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610BC5/6-C03-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610BC5/6-C03-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610BC5/6-C03-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610BC5/6-C03-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610BC5/6-C03-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE1-C04-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE1-C04-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE1-C04-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE1-C04-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE1-C04-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE1-C04-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE2-C05-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE2-C05-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE2-C05-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE2-C05-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE2-C05-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE2-C05-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE3-C06-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE3-C06-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE3-C06-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE3-C06-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE3-C06-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE3-C06-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE4-C07-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE4-C07-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE4-C07-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE4-C07-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE4-C07-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE4-C07-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE5-C08-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE5-C08-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE5-C08-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE5-C08-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE5-C08-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE5-C08-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE6-C0957 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE6-C0948 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE6-C0992 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE6-C09101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE6-C0910 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE6-C0912 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610RB/WB-C1057 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610RB/WB-C1048 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610RB/WB-C1092 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610RB/WB-C10101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610RB/WB-C1010 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610RB/WB-C1012 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 710TG1-C1157 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 710TG1-C1148 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 710TG1-C1192 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 710TG1-C11101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 710TG1-C1110 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 710TG1-C1112 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 730AN1-C14-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 730AN1-C14-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 730AN1-C14-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 730AN1-C14-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730AN1-C14-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 730AN1-C14-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 730FN6-SOFT STARTER PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 730FN6-SOFT STARTER PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730FN6-SOFT STARTER PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 730FN6-SOFT STARTER PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 730FN8-SOFT STARTER PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 730FN8-SOFT STARTER PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730FN8-SOFT STARTER PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 730FN8-SOFT STARTER PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 950CP1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 950CP1-PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 950CP1-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 950CP1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 950FT-C15-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 950FT-C15-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 950FT-C15-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 950FT-C15-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 950FT-C15-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 950FT-C15-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 950VP1-SOFT STARTER PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 950VP1-SOFT STARTER PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 950VP1-SOFT STARTER PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 950VP1-SOFT STARTER PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B02-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B02-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B02-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B02-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B03-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B03-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B03-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B03-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B04-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B04-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B04-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B04-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle57 | طبق فرم پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیز از MCCوصل گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | طبق فرم پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیز از MCCوصل گردد. - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی دما | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | KILN PANEL-C12129 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | KILN PANEL-C1257 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | KILN PANEL-C1248 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KILN PANEL-C1292 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | KILN PANEL-C12101 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | KILN PANEL-C1212 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | KILN PANEL-C13129 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | KILN PANEL-C1357 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | KILN PANEL-C1348 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KILN PANEL-C1392 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | KILN PANEL-C13101 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | KILN PANEL-C1312 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP1.1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP1.1-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP1.1-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP1.1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP1.2-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP1.2-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP1.2-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP1.2-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP1.3-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP1.3-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP1.3-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP1.3-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP2.1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP2.1-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP2.1-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP2.1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP2.2-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP2.2-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP2.2-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP2.2-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP2.3-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP2.3-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP2.3-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP2.3-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP3-WF PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP3-WF PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP3-WF PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP3-WF PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC1-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC2-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC2-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC2-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC2-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC2-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC2-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC2129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC257 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC248 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC284 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC292 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC2101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC210 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC212 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC264 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC3-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC3-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC3-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC3-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC3-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC3-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC3129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC357 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC348 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC384 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC392 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC3101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC310 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC312 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC364 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC4-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC4-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC4-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC4-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC4-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC4-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC4129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC457 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC448 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC484 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC492 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC4101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC410 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC412 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC464 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC5-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC5-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC5-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC5-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC5-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC5-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC5-UE02/0357 | فیوزهای کاردی را تست و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | فیوزهای کاردی را تست و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC5-UE02/0392 | کلیه کابلهای پاور مربوط به تغذیه بالینگ دیسکها را آچار کشی نمایید | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه کابلهای پاور مربوط به تغذیه بالینگ دیسکها را آچار کشی نمایید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC5-UE02/0310 | با قطع ترانس یا کلید و ایزوله کردن فیدر مربوط به هر بالینگ دیسک (کشیدن فیوزها) نسبت به تمیز کردن محفظه فیوزها و قسمت های فوقانی و تحتانی آنها و پنل کابل های پاور اقدام نمایید | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس یا کلید و ایزوله کردن فیدر مربوط به هر بالینگ دیسک (کشیدن فیوزها) نسبت به تمیز کردن محفظه فیوزها و قسمت های فوقانی و تحتانی آنها و پنل کابل های پاور اقدام نمایید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC5-UE02/0312 | از محکم بودن، عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت اطمینان حاصل کنید و سالم بودن کاور سر کابل ها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت اطمینان حاصل کنید و سالم بودن کاور سر کابل ها اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC6129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC657 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC648 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC684 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC692 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC6101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC610 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC612 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC664 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/657 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/648 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/610 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/612 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/664 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM157 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM148 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM110 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM112 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM164 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL -SPARE-210RL1129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL -SPARE-210RL157 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL -SPARE-210RL148 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL -SPARE-210RL192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL -SPARE-210RL110 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL -SPARE-210RL112 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL -SPARE-210RL164 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N01-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N01-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N01-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N01-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911215 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N01-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N02-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N02-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N02-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N02-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N02-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N03-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N03-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N03-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N03-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N03-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N04-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N04-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N04-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N04-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N04-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N05-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N05-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N05-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N05-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N05-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q02-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q02-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q02-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q03-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q03-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q03-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q03-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q03-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q04-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q04-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q04-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q04-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q04-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q05-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q05-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q05-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q05-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q05-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q06-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q06-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q06-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q06-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q06-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q07-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q07-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q07-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q07-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q07-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q08-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q08-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q08-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q08-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q08-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q09-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q09-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q09-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q09-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q09-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q10-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q10-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q10-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q10-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q10-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q11-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q11-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q11-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q11-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q11-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U13-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U13-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U13-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U13-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U13-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U13-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | S01-U13-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U14-CUPLING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U14-CUPLING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U14-CUPLING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U14-CUPLING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U14-CUPLING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U14-CUPLING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | S01-U14-CUPLING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | S02-U02-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | S02-U02-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S02-U02-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S02-U02-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S02-U02-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S02-U02-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | S02-U02-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | UPS257 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS248 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی دما | UPS29 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS295 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS292 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | UPS2101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS210 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS212 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ساختمان پستER02 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان پستER0215 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان پستER02
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید - BATTERY
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | CE01107 | باجارو برقی تمییز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | باجارو برقی تمییز شود - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | COOLING SYSTEM57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی بیرینگ | COOLING SYSTEM22 | وضعیت دما وصدای بیرینگ را چک کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | وضعیت دما وصدای بیرینگ را چک کنید - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | COOLING SYSTEM123 | دما کمتر از 95درجه سانتیگراد باشدو در صورت نیاز موتور نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | دما کمتر از 95درجه سانتیگراد باشدو در صورت نیاز موتور نظافت گردد - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی نشتی آب | COOLING SYSTEM68 | کلیه اتصالات جنتها از نظر نشتی چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | کلیه اتصالات جنتها از نظر نشتی چک شود - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ارت | COOLING SYSTEM101 | محکم بودن اتصالات و سالم بودن کابل | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | محکم بودن اتصالات و سالم بودن کابل - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - CT PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CT PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | DIESEL57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی سطح روغن | DIESEL37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی فیلتر هوا | DIESEL116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی نشتی آب | DIESEL68 | کلیه جنتها و اتصالات سیستم خنک کاری دیزل از نظر نشتی چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | کلیه جنتها و اتصالات سیستم خنک کاری دیزل از نظر نشتی چک شود - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی نشتی روغن | DIESEL35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | DIESEL107 | با بلوور تمیز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | با بلوور تمیز شود - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | FUEL TANK57 | سطح و نشتی مخزن گازوئیل و بدنه چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | سطح و نشتی مخزن گازوئیل و بدنه چک شود - FUEL TANK
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL PANEL12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/892 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/810 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تعویض قطعه | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/885 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900928 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NGR PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - NGR PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NGR PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - NGR PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | NGR PANEL107 | با بلوور تمیز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | با بلوور تمیز شود - NGR PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | آنالیز روغن | Oil reserver41 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. | 30 | 60 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. - Oil reserver
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر رسوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و د رصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 360 | 300 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر رسوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و د رصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی پیچ و مهره ها | ماشین3 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات | 360 | 360 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی سیستم خنک کاری | ماشین133 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار | 240 | 240 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تخلیه گازوئیل | ماشین156 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن | 720 | 720 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | ماشین107 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل | 120 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید - BATTERY
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | COOLING SYSTEM57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - CT PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CT PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | DIESEL57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی سطح روغن | DIESEL37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی فیلتر هوا | DIESEL116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی نشتی روغن | DIESEL35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL PANEL12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR-ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR-ME01103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR-ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR-ME0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR-ME0110 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR-ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تعویض قطعه | MOTOR-ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NGR PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - NGR PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NGR PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - NGR PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | آنالیز روغن | Oil reserver41 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. | 30 | 60 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. - Oil reserver
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 360 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی پیچ و مهره ها | ماشین3 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات | 360 | 360 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی سیستم خنک کاری | ماشین133 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار | 240 | 240 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تخلیه گازوئیل | ماشین156 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن | 720 | 720 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن | ماشین107 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل | 120 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل - ماشین
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | DIESEL GENERATOR ROOM129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - DIESEL GENERATOR ROOM
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL GENERATOR ROOM10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - DIESEL GENERATOR ROOM
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL GENERATOR ROOM12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - DIESEL GENERATOR ROOM
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردچک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتین کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردچک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتین کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتیکردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتیکردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL IEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL IEVEL INDICATOR
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی سطح آب | BATTERY86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی غلظت | BATTERY146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | گریسکاری | BATTERY64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FUSE BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FUSE BOX95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FUSE BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | FUSE BOX101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FUSE BOX10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FUSE BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FUSE BOX
ER03.XXXX | ER03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه کنترل پنل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه کنترل پنل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990522 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | گریسکاری | MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ترانس48 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | FALSE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. - ترانس
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ترانس92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | FALSE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها - ترانس
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | سیم شبکه48 | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن - سیم شبکه
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 160 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر (یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE01 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کنترلر (یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE01 - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی و غیره - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER03 |  | ER03 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | N01/02/03-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910728 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N01/02/03-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | N01/02/03-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N01/02/03-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N01/02/03-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | Q01-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q01-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q01-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | Q02-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q02-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q02-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | Q03-UE01-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q03-UE01-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q03-UE01-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q03-UE01-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q03-UE01-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | گریسکاری | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U03-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U03-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U03-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U03-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U03-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U03-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | گریسکاری | S01-U03-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیزوصل گردد. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیزوصل گردد. - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | تابلو را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنید.توسط بلوور تمیز شود.باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک شود.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | تابلو را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنید.توسط بلوور تمیز شود.باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک شود.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی سطح آب | BATTERY86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی غلظت | BATTERY146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | گریسکاری | BATTERY64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FUSE BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FUSE BOX95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FUSE BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | FUSE BOX101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FUSE BOX10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FUSE BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FUSE BOX
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000910 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER041T01 | ER04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ER041T01 | ER04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE92 | آچار کشی کامل قطعات داخلی درایو و ترمینالهای مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کامل قطعات داخلی درایو و ترمینالهای مربوطه - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE10 | درایو و کلیه تجهیزات داخلی آن را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن قطعات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | درایو و کلیه تجهیزات داخلی آن را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن قطعات داخل آن اطمینان حاصل کنید - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE12 | از محکم بودن، عدم زدگی،وصل بودن تگ، پارگی وایر و کابل های ورودی،خروجی و داخلی درایو اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن، عدم زدگی،وصل بودن تگ، پارگی وایر و کابل های ورودی،خروجی و داخلی درایو اطمینان حاصل کنید. - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | 150WF1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 150WF1-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150WF1-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150WF1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | 8F.PM01.XCC0157 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی،اچ ام آی مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی،اچ ام آی مطمئن شوید - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 8F.PM01.XCC0148 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی و اچ ام آی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی و اچ ام آی - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8F.PM01.XCC0192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8F.PM01.XCC0110 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها ،کارتها،اچ ام آی،پی ال سی و منبع تغذیه و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها ،کارتها،اچ ام آی،پی ال سی و منبع تغذیه و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8F.PM01.XCC0112 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی آنها - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | CAPACITOR BANK129 | با ایزوله کردن بانک خازنی از سالم بودن کلیه فیوزها مطمئن گردید و با استارت لوکالی پله های خازن از سالم بودن خازنها با آمپر گیری ،کنتاکتورها و ... اطمینان حاصل کنید. ضمناً از عملکرد صحیح کنترلر در مد ریموت نیز مطمئن شوید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با ایزوله کردن بانک خازنی از سالم بودن کلیه فیوزها مطمئن گردید و با استارت لوکالی پله های خازن از سالم بودن خازنها با آمپر گیری ،کنتاکتورها و ... اطمینان حاصل کنید. ضمناً از عملکرد صحیح کنترلر در مد ریموت نیز مطمئن شوید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CAPACITOR BANK92 | با ایزوله کردن تابلو نسبت به آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره اقدام کنید | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با ایزوله کردن تابلو نسبت به آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره اقدام کنید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAPACITOR BANK10 | با ایزوله کردن تابلو تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی ،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با ایزوله کردن تابلو تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی ،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها و محکم بودن گلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها و محکم بودن گلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کنترلر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کنترلر اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و دستگاه های اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و دستگاه های اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلیدو کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلیدو کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها ودیگرتجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها ودیگرتجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها ، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها ، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید. - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | MCC1-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوستی اقدام کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور-روان بودن-کلیدها و رله ها -قطع و وصل کردن و پاور کنتاکت ماژولها -فاصله دهانه 4.7 میلیمتر ،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی کم در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور-روان بودن-کلیدها و رله ها -قطع و وصل کردن و پاور کنتاکت ماژولها -فاصله دهانه 4.7 میلیمتر ،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی کم در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنرو چک نمودن تیغه ها ،در صورت مشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و .... نسبت به تعویض یا سرویس تیغه اقدام کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنرو چک نمودن تیغه ها ،در صورت مشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و .... نسبت به تعویض یا سرویس تیغه اقدام کنید - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و غیره و همچنین اتصالات و ترمینالهای مربوط به کابل و وایر پاور کنترل ورودی به ماژول و تمامی ترمینالها و آچار کشی فیوزهای مربوط به تغذیه یونیت | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و غیره و همچنین اتصالات و ترمینالهای مربوط به کابل و وایر پاور کنترل ورودی به ماژول و تمامی ترمینالها و آچار کشی فیوزهای مربوط به تغذیه یونیت - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از وصل و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن کلیه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و پایه های نگهدارنده آنها و دیگر تجهیزات نصب شده و چک کردن محل قرارگیری ماژول و ریل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن کلیه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و پایه های نگهدارنده آنها و دیگر تجهیزات نصب شده و چک کردن محل قرارگیری ماژول و ریل - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی و وصل بودن تگ وایرها یا کابلهای مربوط به ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل کرده و همچنین وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینالهای 48 و 220 ولت مربوط به تغذیه یونیت را چک کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عدم زدگی و وصل بودن تگ وایرها یا کابلهای مربوط به ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل کرده و همچنین وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینالهای 48 و 220 ولت مربوط به تغذیه یونیت را چک کنید - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاور کنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | گریسکاری پاور کنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | N01-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910724 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N01-LIGHTING PANEL92 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | N01-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N01-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N01-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | Q01-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم مطمئن شوید - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q01-RPC PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q01-RPC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q01-RPC PANEL10 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی انها از نظر ظاهری | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی انها از نظر ظاهری - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q01-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن آنها - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U04-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U04-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U04-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U04-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U04-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U04-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | S01-U04-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | ابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | ابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و بدنه باطریها را با پارچه تمیز کنید و هر گونه گرد و غبار و یا سولفاته را برطرف کنید و باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی نمایید | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و بدنه باطریها را با پارچه تمیز کنید و هر گونه گرد و غبار و یا سولفاته را برطرف کنید و باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی نمایید - BATTERY
ER042D01 | ER04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ER042D01 | ER04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ER311T01 | ER31 | ER31 | بازرسی و سرویس کامل | INCOMING PANEL129 | تمیز کردن هر دو تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر،یونیت اندازه گیری و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ....نصب شده روی تابلوها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن هر دو تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر،یونیت اندازه گیری و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ....نصب شده روی تابلوها - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | INCOMING PANEL57 | از صحت عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن)،کلیدهای اتوماتیک(قطع و وصل کلید)، منبع تغذیه(ولتاژگیری) و چراغ سیگنالها،یونیت اندازه گیری و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن)،کلیدهای اتوماتیک(قطع و وصل کلید)، منبع تغذیه(ولتاژگیری) و چراغ سیگنالها،یونیت اندازه گیری و غیره مطمئن شوید - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | INCOMING PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیزات داخل هر دو تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | بررسی محل های اتصال تجهیزات داخل هر دو تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | INCOMING PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل هر دو تابلو و سیل بودن تابلوها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل هر دو تابلو و سیل بودن تابلوها - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INCOMING PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، منابع تغذیه،سافت استارتر و غیره و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچار کشی پیچها،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، منابع تغذیه،سافت استارتر و غیره و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INCOMING PANEL12 | اطمینان از محکم بودن ، عدم زدگی و پارگی وایر و کابل ها و وصل بودن تگ آنها، کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر و ... | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن ، عدم زدگی و پارگی وایر و کابل ها و وصل بودن تگ آنها، کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر و ... - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM10 | تمیز کردن هر دو اچ-ام-آی نصب شده روی پانل و نظافت داخل پانل و تجهیزات نصب شده در آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن هر دو اچ-ام-آی نصب شده روی پانل و نظافت داخل پانل و تجهیزات نصب شده در آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM12 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل و وایرهها برای تجهیزات داخلی پانل | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل و وایرهها برای تجهیزات داخلی پانل - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | NO1-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910724 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NO1-LIGHTING PANEL92 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | NO1-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NO1-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | NO1-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PLC PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز،رله و منابع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری)،کنتاکتور (روان بودن حرکت)،کارتهای دیجیتال (نداشتن فالت) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو مطمئن شوید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز،رله و منابع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری)،کنتاکتور (روان بودن حرکت)،کارتهای دیجیتال (نداشتن فالت) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو مطمئن شوید. - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE01-PLC PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PLC PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،رله،PLC و منابع تغذیه، فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،رله،PLC و منابع تغذیه، فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE01-PLC PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت پانل طبق لیست نصب شده در تابلو | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت پانل طبق لیست نصب شده در تابلو - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PLC PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، پی ال سی و منابع تغذیه ،فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، پی ال سی و منابع تغذیه ،فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PLC PANEL12 | اطمینان از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE01/02/03- PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE01/02/03- PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01/02/03- PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE01/02/03- PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01/02/03- PANEL10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01/02/03- PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | تعویض قطعه | UE01/02/03- PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور اصلی یونیت یک و دو شارژر و کنتاکتورهای 101و104و105 یونیت دامپر و تعویض پلاتین در صورت نیاز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | سرویس کامل کنتاکتور اصلی یونیت یک و دو شارژر و کنتاکتورهای 101و104و105 یونیت دامپر و تعویض پلاتین در صورت نیاز - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ اطمینان حاصل کنید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل غلطکها و قسمت ورودی کابلها و تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل غلطکها و قسمت ورودی کابلها و تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل منید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل منید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | گریسکاری | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اُپریشن مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اُپریشن مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE05/07-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری و رله ها (با قطع و وصل کردن) و ولتاژ گیری و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری و رله ها (با قطع و وصل کردن) و ولتاژ گیری و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE05/07-PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE05/07-PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کلید و رله ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کلید و رله ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE05/07-PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE05/07-PANEL10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،رله ها و ترانس و فن خنک کننده و یونیت 7 شامل فیوزها، کلید و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،رله ها و ترانس و فن خنک کننده و یونیت 7 شامل فیوزها، کلید و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE05/07-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE08/09/10/11/12-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتنها و ... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتنها و ... مطمئن شوید - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE08/09/10/11/12-PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE08/09/10/11/12-PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE08/09/10/11/12-PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE08/09/10/11/12-PANEL10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE08/09/10/11/12-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه، ال ای دی ها،تجهیزات داخلی آن و فن خنک کننده چک کنید. تابلو و باطری ها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید.باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه، ال ای دی ها،تجهیزات داخلی آن و فن خنک کننده چک کنید. تابلو و باطری ها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید.باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود. دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود. دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایرهای داخل تابلو یو پی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کابل و وایرهای داخل تابلو یو پی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. - UPS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی عملکرد صحیح | MAIN PANEL57 | چک کنید تمام رکتیفایر ها در مدار باشند.در صورت مشاهده هرگونه فیوزمعیوب پس از بررسی و رفع عیب نسبت به تعویض ان اقدام کنید | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | چک کنید تمام رکتیفایر ها در مدار باشند.در صورت مشاهده هرگونه فیوزمعیوب پس از بررسی و رفع عیب نسبت به تعویض ان اقدام کنید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN PANEL48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN PANEL95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN PANEL92 | کلیه ترمینال باکسها ورله و فیوز وکابلهای سیگنال وتغذیه واحدهای محتلف ایئترکام داخل تابلو را اچار کشی کنید. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | کلیه ترمینال باکسها ورله و فیوز وکابلهای سیگنال وتغذیه واحدهای محتلف ایئترکام داخل تابلو را اچار کشی کنید. - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی وضعیت ارت | MAIN PANEL101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN PANEL10 | تابلو را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وشیشه ولامپ سیگنالها و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنیدضمناً تابلو گرد گیری ونظافت گردد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | تابلو را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وشیشه ولامپ سیگنالها و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنیدضمناً تابلو گرد گیری ونظافت گردد - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN PANEL12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا چنانچه کابل ها نیاز به ارنج دارند اقدام کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا چنانچه کابل ها نیاز به ارنج دارند اقدام کنید - MAIN PANEL
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی عملکرد صحیح | STATION NO 1~6157 | در مورد واحدهای کی پد دار با شماره گیری چند نقطه از سایت و در مورد واحد های معمولی باچرخاندن شاسی ها وتماس با نقاط تعیین شده ازصحت عملکرد یونیت وبلندگو مطمئن شوید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | در مورد واحدهای کی پد دار با شماره گیری چند نقطه از سایت و در مورد واحد های معمولی باچرخاندن شاسی ها وتماس با نقاط تعیین شده ازصحت عملکرد یونیت وبلندگو مطمئن شوید. - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | STATION NO 1~6148 | یونیت وبلندگو را نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | یونیت وبلندگو را نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | STATION NO 1~6195 | ازسیل بودن یونیت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | ازسیل بودن یونیت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | STATION NO 1~6192 | کلیه ترمینال باکسها وکابلهای سیگنال وتغذیه واحد اینترکام را آچار کشی کنید. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | کلیه ترمینال باکسها وکابلهای سیگنال وتغذیه واحد اینترکام را آچار کشی کنید. - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | STATION NO 1~6110 | یونیت را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وتاثیر نورافتاب وریزش کنسانتره و مواد چک کنیدضمناً یونیت وبلندگوتوسط بلوور گرد گیری ونظافت گردد.دقت شود بلندگو درراستای افق باشد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | یونیت را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وتاثیر نورافتاب وریزش کنسانتره و مواد چک کنیدضمناً یونیت وبلندگوتوسط بلوور گرد گیری ونظافت گردد.دقت شود بلندگو درراستای افق باشد. - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | STATION NO 1~6112 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به یونیت وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا هر واحد بایددارای شماره مجزا وزیر هر شاسی لیبل مناسب به محل قابل تماس باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به یونیت وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا هر واحد بایددارای شماره مجزا وزیر هر شاسی لیبل مناسب به محل قابل تماس باشد - STATION NO 1~61
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | RAIL WAY129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - RAIL WAY
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RAIL WAY10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - RAIL WAY
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RAIL WAY12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - RAIL WAY
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | WORK SHOP129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - WORK SHOP
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WORK SHOP10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WORK SHOP
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WORK SHOP12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WORK SHOP
ساختمانهای ناحیه 830 | 830WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000131 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER01129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER01
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - ER01
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER01
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER02129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER02
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده - ER02
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER02
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER03129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER03
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - ER03
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER03
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER04129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER04
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - ER04
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER04
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS

## Origin_data
location | machine_code | changed_machine_code | joze_machine | sharhe_service_fa | service | tozihat | zamane_anjam | zamane_standard | priod | noe_service | tarikh_anjam | maharat | vahede_ejraii | active
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010529 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010612 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990225 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 336 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010619 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000509 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 13990319 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870126 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961220 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد موتور و بریک | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | سلامت کابل ها را بررسی نموده و از سیل بودن آن ها مطمئن گردید . همچنین کانکشن ها را بررسی نموده و در صورت نیاز محکم نمایید . | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931227 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971027 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990230 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930324 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981028 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010425 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870103 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | شین برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | شین برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981102 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870106 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000426 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001207 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960121 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960529 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960608 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 13960503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970115 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960406 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961019 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | شین برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | شین برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | شین برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | شین برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 13920410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد. | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010101 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز | 60 | 100 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14000615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ُSafety Brake | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ُSafety Brake | گریسکاری | 64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سایش | 7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها | 20 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Elevator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Elevator | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Elevator | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 10 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | PARACHUTE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | PARACHUTE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Pinions | بررسی سایش | 7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Pinions | گریسکاری | 64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Rack | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ُSafety Brake | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ُSafety Brake | گریسکاری | 64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سایش | 7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود. | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Elevator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Elevator | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Elevator | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | PARACHUTE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Pinions | بررسی سایش | 7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Pinions | گریسکاری | 64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Rack | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Rack | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | آنالیز روغن | 41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 10 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | آنالیز روغن | 41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی دما | 9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | بررسی دما | 9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Chain | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | L-beam | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | L-beam | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد . | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Link | بررسی سایش | 7 | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Pan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901130 | تعمیرکار - زرپی جوش | کارگاه برق | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Rail | بررسی سایش | 7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Roller | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Roller | بررسی لقی | 61 | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Sporaket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | RS51/61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | RS51/61 | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | RS51/61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | ْGate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | ْGate | بررسی سایش | 7 | ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Apron Feeder | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد | 120 | 300 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890124 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Chute | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Connecting Rod | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد. | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Link | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Locking Washer | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد . | 10 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pan | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pan | بررسی سایش | 7 | wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 180 | 600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pully | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010625 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Rail | بررسی سایش | 7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها | 240 | 400 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | بررسی لقی | 61 | رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 300 | 3000 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Sporaket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | V-belt | بررسی میزان کشش | 148 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | V-belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | 110BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | 110BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | 110BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Conterweighte | گریسکاری | 64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010230 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Baffle | بررسی سایش | 7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Bag | بررسی سایش | 7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Bag Filter | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921015 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Blow Pipe | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Blow Pipe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Cage | بررسی جوش | 145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | discharger | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | discharger | بررسی سایش | 7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Venturi | بررسی سایش | 7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را با حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110CP1 | 110CP1.ME01 | 110CP1.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.ME02 | 110CP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Access Doors | بررسی عملکرد صحیح | 57 | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | بررسی فشار هوا | 115 | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد | 40 | 40 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 200 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Filter Sepratore | بررسی دما | 9 | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 200 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Pipe | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | حذف | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Bearing Unit | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Bearing Unit | گریسکاری | 64 | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Chain Couping | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 500 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Chain Couping | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Chain Couping | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010218 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Gland Packing | بررسی نشتی مواد | 65 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | با باز نمون کپ یاتاقان ها , وضعیت ظاهری بیرینگ - سیلها و رینگها بررسی گردد و از سفت بودن لاک نات ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی نشتی گریس | 82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 13900527 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Casing | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Coupling | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Impeller | بررسی سایش | 7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Pully | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Shaft | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | By-Pass Gate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | Cylinder | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت Scevwed shaft و بوش آن | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13881112 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | FY- Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیره عادی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | Tephlon | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940622 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990408 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Valve water cannon | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی باز و بسته شدن راحت ولو | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Valve water cannon | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | عدم یخ زدگی تجهیز در فصل زمستان به صورت روزانه اجرا شود در زمانی که به زیر صفر می آید. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی گردش تجهیز به اطراف به راحتی | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی لقی لوله های داخل منهول - بررسی عدم نشتی ولو Drain | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی آب از لوله خروجی و اتطالات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی در دهانه تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | بررسی تجهیز و عدم یخزدگی آن در زمستان روزانه | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990604 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990512 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001219 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | All Valves | بازرسی و سرویس کامل | 129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Caver Coupling | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Gland Packing | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Piping | بررسی نشتی مواد | 65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Pressure Gage | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | لرزه گیر | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | All Valves | بازرسی و سرویس کامل | 129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Caver Coupling | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000323 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Gland Packing | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Piping | بررسی نشتی مواد | 65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Pressure Gage | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | لرزه گیر | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | All Valves | بازرسی و سرویس کامل | 129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Caver Coupling | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Gland Packing | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Piping | بررسی نشتی مواد | 65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | لرزه گیر | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001027 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی مواد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960914 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | روانکاری و گریسکاری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Empeller | بررسی سایش | 7 | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Empeller | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Gland | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940325 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن پمپ به صورت کامل | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941205 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Sleeve Bush | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش و شفت | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | 1/2/3 MONITORING RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | 1/2/3 MONITORING RELAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | AMPERMETER/VOLTMETER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | C.B 1/2/3 , F01~15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | C.B 1/2/3 , F01~15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | CONTACTOR QB3~12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | CONTACTOR QB3~12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | CONTACTOR QB3~12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | MCC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | MCC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900617 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Screw Conveyor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 10 | 10 | 112 | CM1 - Vibration | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Screw Conveyor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Screw Conveyor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951228 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961201 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961229 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی بیرینگ | 22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13961112 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960925 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 360 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 420 | 2800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | COOLANT SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Boom Luffing | گریسکاری | 64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد . | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن | 60 | 100 | 168 | TCH - Type Change | 14010618 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | تمیز کردن | 107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بررسی نشتی روغن | 35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | V-Cleaner | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Wear Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Hydrauli Cylinders Joint | گریسکاری | 64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Hydraulic Pump | بررسی الاینمنت | 53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000615 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Oil Reserver | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Piping | بررسی نشتی روغن | 35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Selenoid Valve | بررسی نشتی روغن | 35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی سایش | 7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Brake Electrohydraulic | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Brake Mechanical | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Driven Wheel | گریسکاری | 64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Driven Wheel Bogies Assembly | گریسکاری | 64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Middle Driven Wheel | گریسکاری | 64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Rail | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Chut | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | deflectore | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Grating | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | lifting limitation | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت. | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Tripper | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Tripper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Tripper | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | WEAR PLATE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | 110TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | 110TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | 110TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد. P=25-30 bar | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | charger | گریسکاری | 64 | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Checker Plate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890330 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Coupler Head | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Cushioning Pad | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Festoon | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد . | 120 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Grease Pump | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Guide Roller | بررسی سایش | 7 | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی متر چک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | nan | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydraulic Pump | بررسی فشار روغن | 43 | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استاندارد Working Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydro Motor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها 2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydro Motor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydro Motor | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Oil Reserver | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد . | 110 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880201 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Pinion | بررسی سایش | 7 | نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود . | 35 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Piping | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Pressure Bar | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش pressure barها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود | 18 | 18 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 35 | 35 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | spine bar | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود . | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی نشتی روغن | 35 | چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | واگن دمپر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | واگن دمپر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | واگن دمپر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | AE01/2-FLOOD LIGHT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | AE01/2-FLOOD LIGHT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 15 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 50 | 15 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010802 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | baffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Bearings Main Shaft | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Bearings Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | بررسی میزان فاصله | 102 | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | بررسی نشتی روغن | 35 | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | گریسکاری | 64 | هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Dumper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo | 360 | 1800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Dumper | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Dumper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلمپ ها و زیر پلت فرم با استفاده از پمپهای گریس تعبیه شده بر روی تجهیز با حصول اطمینان کامل از انتقال گریس به تمام نقاط شامل 16 نقطه روی کلمپ ها (arm clamp , beem clamp) که می بایست این انتقال گریس از طریق لوله ها مقسم ها و شلینگ ها به دوسر پین بوشها تزریق گردد .علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13970105 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد. | 180 | 180 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد | 180 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | شارژ گریس | 121 | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Pump | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی فشار و مقاسه آن فشار استاندارد Working Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد | 45 | 100 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی نشتی روغن | 35 | کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد | 30 | 30 | 42 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | گریسکاری | 64 | گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم | 60 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ingo-outgo ring | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ingo-outgo ring | بررسی سایش | 7 | میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد. | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Pinion | بررسی سایش | 7 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Piping | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Pressure Switch | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5 | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5 | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Rail | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی میزان فاصله | 102 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891222 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | False
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Uper& Lower Locating | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Uper& Lower Locating | گریسکاری | 64 | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Grease Pump | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Hydraulic Pump | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | nan | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Piping | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Wheel Gripper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Wheel Gripper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Wheel Gripper | گریسکاری | 64 | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
110WD1.XXXX | ساختمان واگن دامپر | ساختمانها | ساختمان واگن دامپر | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110 | 1110EW1 | 1110EW1 | Eye Washer | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1110LE1 | 1110LE01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | bearing crown exteriort | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی برینگهای چپ و راست کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | bearing housing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | Crusher | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960305 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | eccentric shaft | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت آزاد و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | flyweel p-1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | inner bearing crown | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | locking ring WR60 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | main shaft | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | needle angular ball bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | plain thurst bearing ring | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن و بررسی لقی بیرینگ با چرخاندن Shutterکنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | plain thurst bearing ring | روغنکاری | 120 | سه ماه یکبار با روغندان روغنکاری شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | pully | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | shutter | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد آن از لحاظ روان کار کردن و بررسی سایش پره های آن | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | spherical roller bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | v - belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | ساختمان آزمایشگاه | ساختمانها | ساختمان آزمایشگاه | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | sliding parts | گریسکاری | 64 | گریس IDEMITSU..Daphny Eponex Grease No.1 توصیه می شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | stroke limit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | Stroke Limit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | Stroke Limit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | bearing | گریسکاری | 64 | کلیه Bearingها تمیزکاری و سپس با w2=alvania ep2 روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Clutch Gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Clutch Gear | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | clutch shaft | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، وضعیت ظاهری و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | clutch shaft | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش (ضخامت زیر 6 میلیمتر اعلام گردد)، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Pillon Blocks | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دما و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | pinion gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | pinion gear | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | PROXIMITY SENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | PROXIMITY SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | spur gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | spur gear | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Tumbler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | v-belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | V-pulley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش،لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه کانکشنها و ترمینالها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SQ1~SQ26-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SQ1~SQ26-RELAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده داخلی آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | bearing for main shaft | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain Sprocket | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | dotting main shaft | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | gasket | تعویض قطعه | 85 | دو عدد رینگ مسی با ضخامت 1.6mm، قطر خارجی 69.79mm و قطر داخلی 51.54 | 10 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Linder Tester | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Pillow Blocks | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دما و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Piping | بررسی نشتی گاز | 126 | کلیه بست ها با کف تست نشتی شوند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | gasket | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900718 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | Piping | بررسی نشتی گاز | 126 | کلیه بست ها و لوله ها و اتصالات با کف تست نشتی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900718 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | reduction under load test apparatus | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | chain sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | cluster | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | boiler | نظافت و اسید شویی | 80 | جهت پوسته زدایی دستگاه از محلول 10 درصد اسید فرمیک، 10 درصد اسید استیک و 80درصد آب که به صورت محلول تجاری وجود دارد استفاده شود و از شستشو با محلول هایی که ترکیبات اسید هیدروکلوریک دارند اجتناب کنید | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | the pulver-coated | تمیز کردن | 107 | در صورت نیاز سطوح پوششی Pulver دستگاه توسط شینده های نرم تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | water still | تمیز کردن | 107 | بر اساس سختی آب ورودی، به طور منظم آب باقیمانده در سیستم می بایست تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-MG1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-MG1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEED | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | داشتن سیستم تهویه سالم و عملکرد صحیح فن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1M-CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1M-CONTACTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1R~10R-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1R~10R-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CT1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CT1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | DCU | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | DCU | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | HMI 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | HMI 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | LINDER REDUCTION TEST-SPC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | LINDER REDUCTION TEST-SPC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | NFB 1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | NFB 1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | RX1-RX5-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | RX1-RX5-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SPEED METER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SPEED METER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SV1~SV5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SV1~SV5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TEMP ALARM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TEMP ALARM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TF1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TF1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TR1/2/3-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TR1/2/3-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | Briquette Machine | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های تجهیز کنترل شود و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | Oil Reserver | بررسی سطح روغن | 37 | کاور پشتی برداشته شود و مقدار روغن کنترل گردد تا مقدار آن از خط قرمز بالاتر باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1M-CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1M-CONTACTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CYLINDER AIR PRESSURE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CYLINDER AIR PRESSURE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DCU | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DCU | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DIFFERENTIAL PRESSURE SW | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DIFFERENTIAL PRESSURE SW | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REC-RECORDER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REC-RECORDER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REC-RECORDER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | SV1~SV5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | SV1~SV5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TEMP ALARM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TEMP ALARM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TF1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TF1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TR1/2/3-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TR1/2/3-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیرعادی آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Bearing Of Power Cylinder | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیرعادی در آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain | روغنکاری | 120 | با روغن موتور روغن کاری شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain Sprocket | روغنکاری | 120 | با روغن موتور روغنکاری شود | 30 | 300 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Gear Motor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Glass Bead | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرها کنترل گردند و در صورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Seal Paking Of Power Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت عملکرد آببند ها کنترل گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | V-Belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش،صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | V-Pulely | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ATOMIC ABSORBTION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و سالم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ATOMIC ABSORBTION COMPRESSORE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ATOMIC ABSORPTION-PRESSURE GAUGE 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | BALANCE B-5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | BALANCE B-5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | BALANCE B-5 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CHAMBER FURNACE -E11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش و فلاشر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CHAMBER FURNACE -E11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CHAMBER FURNACE -E11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT-SPEED SENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT - HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ولوم سرعت | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9-THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 420 | 700 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح ولوم تنظیم دما با صفحه نمایش | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL MUFFLE FURNACE ,E-10-THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTYRIC TOP LOADING BALANCE-HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHAKER -TIMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم مربوط به زمان | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHEKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت لرزش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHEKER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHEKER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | HOT PLATE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دما | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | HOT PLATE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | HPT PLATE HEATER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6-THERMOCOUPLE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح پوش باتن ها و صفحه اچ- ام- آی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4,HMI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE ,C-10-5, THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PELLET TESTER -GCS B-18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PELLET TESTER -GCS B-18 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PELLET TESTER GCS B-18 -TRANSFORMATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE- HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE-E17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE-E17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابلو گلند و سالم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE-E17 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SIEVE SHAKER ,B-14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SIEVE SHAKER ,B-14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دمای مشاهده شده در صفحه نمایش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HEATER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی نفوذ پذیری گرد و خاک و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | 120BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900522 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | 120BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | 120BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910230 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | 120BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | 120BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | 120BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | 120BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | 120BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | 120BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | 120BC4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | 120BC4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | 120BC4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Conterweighte | گریسکاری | 64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010331 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد . | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Coterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Coterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001213 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010117 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010602 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000915 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010729 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثر دما جهت بیرینگ موتورها 70درجه سانتیگراد و جهت بدنه موتورها 80 درجه و مقدار مجاز ویبره 4.5 میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010527 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX59/ZY61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX59/ZY61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX59/ZY61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010112 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960401 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gearbox | بررسی سطح روغن | 37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gearbox | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Plain Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | ریکلایمر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | ریکلایمر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | ریکلایمر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | COOLANT SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | تمیز کردن | 107 | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | شارژ گریس | 121 | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Air breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Boom Knuckle joint | گریسکاری | 64 | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | brake | بررسی سایش | 7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد. | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | تمیز کردن | 107 | تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | grating | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها | 60 | 60 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Housung Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Housung Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Housung Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | hydraulic copling | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | hydraulic copling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | wear plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Bucket | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد. | 120 | 240 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Bucket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Deflector plate | بررسی سایش | 7 | تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Grid Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | nan | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Grid Coupling | بررسی سایش | 7 | nan | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | lubricating pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Oil filter | یررسی فیلتر روغن | 34 | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Pillow Block Fixed Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Pillow Block Free Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Shrink disk | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Spring Coupling | شارژ گریس | 121 | ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Wear plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی) | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 55 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید. | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | air breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | Boom Luffing Cylinder Joint | گریسکاری | 64 | محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | Hyrulic pump | بررسی الاینمنت | 53 | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | Hyrulic pump | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد | 15 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | oil reserver | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | oil reserver | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | piping | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | selenoid valve | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | nan | 13980117 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | HE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Slewing Planetary Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز لنت تعویض شود | 120 | 0 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Slewing Planetary Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Air Compressure | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد | 60 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Air Compressure | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد. | 30 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Air Compressure | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش بلبرینگهای چرخ دنده اصلی اندازه گیری شود | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990813 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14010107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Greas system | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Pinion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Pinion | بررسی لقی | 61 | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Ring | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | V-belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی میزان فاصله | 102 | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه | 75 | 75 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941124 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Bogie | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Bogie | بررسی سایش | 7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Bogie | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Brake electrohydraulic | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Brake mechanical | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | buffer | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000616 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Rail | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Traveling Mechanism | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید. | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Traveling Mechanism | گریسکاری | 64 | ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 0 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960420 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | nan | 0 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 30 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 0 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 0 | 45 | 3640 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | Control Cabin Cylinder | گریسکاری | 64 | 8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Gear Reducer For Bucket Wheel | بررسی سطح روغن | 37 | میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Gear Reducer For Bucket Wheel | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Gear Reducer For Bucket Wheel | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Oil Colling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Slewing Planetary Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980108 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13971013 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961020 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1210WS1 | 1210WS1.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC04 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC05 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC06 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC07 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC08 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC09 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS2.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | Building-NO8 | ساختمانها | ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40 | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS3 | 1210WS3.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | 1210WS3.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | 1210WS3.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | Building-NO4 | ساختمانها | ساختمان کارگاه ابزاردقیق | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | Building-NO9 | ساختمانها | ساختمان کارگاه تاسیسات | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910820 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | نامشخص | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS5 | Building-NO11 | ساختمانها | ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890211 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و چک کردن وضعیت ظاهریی و بررسی کابل ،ترمینال،ارت،گلند و لوله فایبرگلاس وتگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891015 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Dram | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Dram | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Gear Box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Magnet | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Magnet | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Magnet | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | Plate | بررسی جوش | 145 | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | Track Scale | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. | 0 | 50 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 0 | 20 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Flow meter | بررسی دبی آب | 114 | بررسی کالیبره بودن و مقایسه دبی CCRبا دبی فلومترسیار | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Flow meter | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی آب و درصورت نشتی تعویض گسکتها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Piping For Filtering Area | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Piping For Filtering House | تمیز کردن | 107 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Valves for Filtering Area | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | ماشین | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | بررسی عایق کاری | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Ball Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Ball Bearing | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Coopling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Coopling | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Ball Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Ball Bearing | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Coopling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Coopling | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890806 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Air Vent | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Anchor Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Cable Ladder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Chemical Dosing Unit Itself | اندازه گیری PH آب | 67 | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910923 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Drain Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی از اتصلات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Strainer | تمیز کردن صافی | 72 | نظافت صافی ها | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Tank | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Unit | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | pneumatic solenoid valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | valve actuator pneumatic | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | َAnchor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Belt Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Body | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | آنالیز کردن آب | 73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بالانس بودن آب | 76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی شفافیت آب | 69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی فشار آب | 70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Discharge Air | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Drine Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی عملکرد صحیح فن | 77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Handrail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Heat exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Inside | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Ladder | بررسی سایش | 7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Lower Basin | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Lower Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961224 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pulleys | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Stainer | تمیز کردن صافی | 72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | SUction Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Upper Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | َAnchor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Belt Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Body | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Cooling Tower Inc | آنالیز کردن آب | 73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Cooling Tower Inc | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Discharge Air | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Drine Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی عملکرد صحیح فن | 77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Handrail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Heat exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Inside | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Ladder | بررسی سایش | 7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Lower Basin | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Lower Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Pipe | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Pulleys | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Stainer | تمیز کردن صافی | 72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | SUction Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Upper Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر کابل ها و سر سیمها و آچارکشی و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | رسوب زدایی | 42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13920523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | رسوب زدایی | 42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 20 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری ) | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Blow Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Fondition | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم بودن پیچ های فونداسیون | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Pressure Guage | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | آنالیز کردن آب | 73 | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر | 0 | 10 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم وجود شیار در فنداسیون | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | بررسی ویبره | 11 | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی | 10 | 10 | 169 | CM1 - Vibration | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری | 10 | 10 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Solenoid Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Check Valve | رسوب زدایی | 42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | Check Valve | رسوب زدایی | 42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | False
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | حذف | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Drain Pipe | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن مسیر تخلیه اب | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن درب روی تجهیز | 10 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Tank | بررسی دبی آب | 114 | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود | 10 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Tank | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و... | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Drain Pipe | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Filter | تمیز کردن | 107 | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد. | 0 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Floter Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Tank | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | All Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی و عدم نشتی آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | All Pipe | تمیز کردن | 107 | نظانت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Drain Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن ولو هنگام بهره برداری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Over Flow Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی وضعیت و عدم سر ریز از مسیر خروجی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Over Flow Valve | تمیز کردن | 107 | تخلیه تانک 14M3 و نظافت آن | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Potable Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن درب های بالا تجهیز جهت جلوگیری از ورود گرد غبار به تانک و باز بودن ولوهای ولوهای ورودی خروجی از تجهیز هنگام بهره برداری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Potable Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از عدم نشتی از محل اتصالات و.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری ) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی دما | 9 | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی نشتی روغن | 35 | عدم نشتی روغن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی نشتی گریس | 82 | عدم نشتی گزیس از تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود. | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | All Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | All Valves | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد . | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Contorol Panel | تمیز کردن | 107 | نظافت و گرد گیری تابلو | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Hold Tank | آنالیز کردن آب | 73 | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است. | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Hold Tank | بررسی نشتی مواد | 65 | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | بررسی سطح روغن | 37 | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن | 60 | 100 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13880422 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Mixing tank | بررسی نشتی مواد | 65 | عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Mixing tank | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد) | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Potable Water Treatment Unit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Potable Water Treatment Unit | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | LS01/02/03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | LS01/02/03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | LS01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | All Doors | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930304 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | All Manhole | تمیز کردن | 107 | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Coarse Screen | بررسی عملکرد صحیح | 57 | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Coarse Screen | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Coarse Screen | تمیز کردن | 107 | تخلیه سبد در صورت پر بودن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Disk Diffuser | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Disk Diffuser | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لق نبوده لوله ها و... | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Disk Diffuser | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن خروجی تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Effluent Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Equalization Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Feed Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Green Area | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | MIcro Screen | بررسی عملکرد صحیح | 57 | غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | MIcro Screen | بررسی سطح روغن | 37 | یررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | MIcro Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تخلیه سبد در صورت پر شدن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی دما | 9 | بررسی دمای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | CM2 - Thermal | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46 | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی فشار هوا | 115 | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد. | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی ویبره | 11 | ویبره تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sedimantation Tank | تمیز کردن | 107 | تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sewage Treatment Unit | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sewage Treatment Unit | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sluge Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | V-Belt | تعویض قطعه | 85 | تعویض تسمه | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350 | 1350WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350 | 1350WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350 | 1350WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | COMPRESSOR ROOM | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | COMPRESSOR ROOM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | COMPRESSOR ROOM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 240 | 400 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 600 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 600 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحصح تجهیز مورد بررسی قرارگیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | عدم نشتی هوای از تجهیز و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | All FRLs | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی تجهیز رطوبت و روغن هوار می گیرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | All FRLs | تمیز کردن | 107 | شستو و نظافت فیلتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Flashing Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن نشتی کله ولوهای فلاشینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Water Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Water Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 60 | 8 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 60 | 169 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | HE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Air Dryer | بررسی فشار هوا | 115 | ماکزیمم فشار6بار می باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Air Filter-Blower | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا و تمیز کردن آن در صورت نیاز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Air Filter-Blower | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر هوا | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | All Valves | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | All Valves | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | All Valves | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از ولوها | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Bearing-Blower | بررسی دما | 9 | بررسی دمای بیرینگ ماکزیمم 90درجه سانتیگراد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Bearing-Blower | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Bearing-Blower | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهارنده تجهیز و الایمنت آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیر عادی از بیرینگها تسمه ها و کاور محافظ تسمه ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | تمیز کردن | 107 | نظافت و تمیز کردن سطوح بیرونی تجهیز | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Covers | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های کاور محافظ تسمه ها می بایستی محکم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Gear Box- Blower | بررسی دما | 9 | دمای روغن گیربکس بررسی گردد ماکزیمم 80 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Gear Box- Blower | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن Omala 150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Heat Exchanger | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن ولوهای مسیر هوای ورود و خروجی از تجهیز هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True