## Sheet1
location | machine_code | changed_machine_code | sharhe_service_fa | service_no_taxonomy | tozihat | zamane_anjam | zamane_standard | priod | noe_service | tarikh_anjam | maharat | vahede_ejraii | active | machine_code - Copy.1.1.1 | machine_code - Copy.2 | app_machine_group | tozihat_taxonomy
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010529 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460 - Hoisting Gears
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010612 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA01 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها - شین های برقی
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA01 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE02101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید. - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید. - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990225 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها - شین های برقی
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA02 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Troelly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Troelly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Troelly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تمیز کردن | Troelly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Troelly
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها - شین های برقی
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA03 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تمیز کردن | Trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolley
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 336 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تمیز کردن | Trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010619 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000509 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 13990319 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870126 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961220 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HOISTING MOTOR & BRAKE57 | بررسی عملکرد موتور و بریک | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | بررسی عملکرد موتور و بریک - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR & BRAKE123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR & BRAKE92 | سلامت کابل ها را بررسی نموده و از سیل بودن آن ها مطمئن گردید . همچنین کانکشن ها را بررسی نموده و در صورت نیاز محکم نمایید . | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | سلامت کابل ها را بررسی نموده و از سیل بودن آن ها مطمئن گردید . همچنین کانکشن ها را بررسی نموده و در صورت نیاز محکم نمایید . - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | تمیز کردن | HOISTING MOTOR & BRAKE107 | تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | تمیز کردن - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931227 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA11 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971027 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990230 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز - Brake
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930324 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010EH01 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981028 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010425 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870103 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین برقی
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین برقی
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981102 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870106 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000426 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001207 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960121 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - C-RAIL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز - C-RAIL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CABLES ROLLERS57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید - CABLES ROLLERS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CABLES ROLLERS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - CABLES ROLLERS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CABLES ROLLERS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CABLES ROLLERS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960529 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960608 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 13960503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970115 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960406 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961019 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - C-RAIL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز - C-RAIL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CABLES ROLLERS57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید - CABLES ROLLERS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CABLES ROLLERS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - CABLES ROLLERS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CABLES ROLLERS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CABLES ROLLERS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن - شین برقی
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین برقی
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن - شین برقی
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین برقی
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 13920410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد. | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010101 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد. - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز | 60 | 100 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14000615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | تعویض قطعه | MOTOR85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | تعویض لنت - MOTOR
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ُSafety Brake38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. - ُSafety Brake
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | گریسکاری | ُSafety Brake64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی - ُSafety Brake
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سایش | ِDrive Wheel7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها | 20 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها - ِDrive Wheel
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سطح تماس | ِDrive Wheel134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. - ِDrive Wheel
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ِDrive Wheel38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود - ِDrive Wheel
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01-BASE PANEL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE01-BASE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-BASE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-BASE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-BASE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-BASE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE02-BOX PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE02-BOX PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-BOX PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-BOX PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-BOX PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-BOX PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE03-DRIVE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE03-DRIVE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE03-DRIVE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE03-DRIVE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE03-DRIVE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE03-DRIVE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها - Drive
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Elevator57 | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه - Elevator
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Elevator19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها - Elevator
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | تمیز کردن | Elevator107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه - Elevator
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 10 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LOCAL BPX-FLOOR CTRL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL BPX-FLOOR CTRL57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LOCAL BPX-FLOOR CTRL48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL BPX-FLOOR CTRL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL BPX-FLOOR CTRL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL BPX-FLOOR CTRL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PARACHUTE129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن - PARACHUTE
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PARACHUTE57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) - PARACHUTE
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سایش | Pinions7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. - Pinions
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | گریسکاری | Pinions64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود - Pinions
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سایش | Rack7 | اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد. - Rack
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ُSafety Brake38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. - ُSafety Brake
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | گریسکاری | ُSafety Brake64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی - ُSafety Brake
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سایش | ِDrive Wheel7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر - ِDrive Wheel
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سطح تماس | ِDrive Wheel134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. - ِDrive Wheel
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ِDrive Wheel38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود. | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود. - ِDrive Wheel
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01-BASE PANEL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE01-BASE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-BASE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-BASE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-BASE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-BASE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE02-BOX PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE02-BOX PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-BOX PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-BOX PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-BOX PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-BOX PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE03-DRIVE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE03-DRIVE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE03-DRIVE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE03-DRIVE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE03-DRIVE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE03-DRIVE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها - Drive
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Elevator57 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | nan - Elevator
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Elevator19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها - Elevator
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | تمیز کردن | Elevator107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه - Elevator
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LOCAL BOX-FLOOR CTRL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL BOX-FLOOR CTRL57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LOCAL BOX-FLOOR CTRL48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL BOX-FLOOR CTRL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL BOX-FLOOR CTRL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL BOX-FLOOR CTRL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PARACHUTE57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) - PARACHUTE
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سایش | Pinions7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. - Pinions
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | گریسکاری | Pinions64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود - Pinions
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سایش | Rack7 | اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد. - Rack
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rack10 | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود - Rack
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Air Breather
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی الاینمنت | Gear Box53 | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 10 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB01 | AP | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Air Breather
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی دما | Gear Box9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | تعویض روغن | Gear Box63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | GB02 | AP | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . - Gear Box
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110AP1 | ME01 | AP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110AP1 | ME01 | AP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME01 | AP | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | ME02 | AP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی دما | Bearing9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . - Bearing
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Chain125 | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود . - Chain
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | L-beam125 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد . - L-beam
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی پیچ و مهره ها | L-beam19 | تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد . | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد . - L-beam
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Link7 | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Link
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pan20 | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901130 | تعمیرکار - زرپی جوش | کارگاه برق | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد - Pan
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Rail7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد . - Rail
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Roller7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . - Roller
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی لقی | Roller61 | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد . - Roller
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی پکینگ و یا سیل | Seal26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . - Seal
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | بررسی سایش | Sporaket7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXX1 | AP | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . - Sporaket
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS51
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | RS51/6157 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره - RS51/61
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS51/61104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد) - RS51/61
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/61
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | SS 51/5857 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره - SS 51/58
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی میزان فاصله | SS 51/58102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS 51/58
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS 51/5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS 51/58
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS 51/5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110AP1 | XXX2 | AP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS 51/58
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ْGate57 | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد . - ْGate
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | ْGate7 | ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود . - ْGate
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Apron Feeder19 | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد | 120 | 300 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد - Apron Feeder
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890124 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . - Bearing
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Chute125 | وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد . - Chute
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . - Chute
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Connecting Rod125 | ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد . - Connecting Rod
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Hydraolic coupling125 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد. | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد. - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraolic coupling35 | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد . - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraolic coupling38 | در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | تمیز کردن | Hydraolic coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraolic coupling
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Link48 | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد . - Link
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Locking Washer129 | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد . | 10 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد . - Locking Washer
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pan48 | کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Pan
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Pan7 | wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد . - Pan
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pan20 | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 180 | 600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Pan
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Pully125 | وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010625 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Pully
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Rail7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Rail
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Roller48 | بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها | 240 | 400 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Roller7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی لقی | Roller61 | رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود . - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | گریسکاری | Roller64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 300 | 3000 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . - Roller
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Seal26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . - Seal
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی سایش | Sporaket7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . - Sporaket
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی میزان کشش | V-belt148 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد . - V-belt
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-belt20 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110AP1 | XXXX | AP | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد - V-belt
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 110BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 110BC1
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 110BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 110BC1
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 110BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 110BC1
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. - Gear Box
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود. - Housing Bearing
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52A/B,JB62A/B,JB52-00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB52A/B,JB62A/B,JB52-001
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52/53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52/53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52/53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52/53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52/53-JB12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS52/53-JB
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS52/5357 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52/5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52/5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52/5312 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS52/53
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52A,B-RS62A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52A,B-RS62A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52A,B-RS62A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52A,B-RS62A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52A,B-RS62A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52A,B-RS62A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS52A,B-RS62A,B
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS52
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. - Gear Box
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز - ماشین
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | گریسکاری | Conterweighte64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010230 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود - Conterweighte
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS53/54ABCD/55/58A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/54ABCD/55/58A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/54ABCD/55/58A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/54ABCD/55/58A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/54ABCD/55/58A,B,C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/54ABCD/55/58A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/54ABCD/55/58A,B,C
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود. - Scraper
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد - Self Alignment Idler Support
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BC2 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX53
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید - Air Breather
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear Box
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110BF1 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL SOLENOID VALVE129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL SOLENOID VALVE57 | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SOLENOID VALVE92 | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ALL SOLENOID VALVE
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | Baffle7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Baffle
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | Bag7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . - Bag
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . - Bag Filter
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bag Filter10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921015 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها - Bag Filter
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Blow Pipe87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . - Blow Pipe
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Blow Pipe20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . - Blow Pipe
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی جوش | Cage145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . - Cage
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | discharger19 | آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد . - discharger
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | discharger7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. - discharger
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JET PULS UNIT129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | JET PULS UNIT57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JET PULS UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JET PULS UNIT95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JET PULS UNIT92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JET PULS UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JET PULS UNIT
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | بررسی سایش | Venturi7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110BF1 | XXXX | BF | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . - Venturi
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را با حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را با حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن - WEIGHED IDLER
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
110CP1 | 110CP1.ME01 | 110CP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110CP1 | ME01 | CP | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون - ME01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.ME02 | 110CP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110CP1 | ME02 | CP | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون - ماشین
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Access Doors57 | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد - Access Doors
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Air Compressor78 | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی فشار هوا | Air Compressor115 | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Air Compressor68 | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض روغن | Air Compressor63 | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد | 40 | 40 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | nan - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 200 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی دما | Filter Sepratore9 | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد - Filter Sepratore
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 200 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Pipe35 | nan | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | nan - Pipe
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | سالم بودن ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | سالم بودن ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | حذف | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | حذف - Water Sight Glass
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | nan - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Bearing Unit123 | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bearing Unit
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | گریسکاری | Bearing Unit64 | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد . - Bearing Unit
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Chain Couping129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 500 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Chain Couping
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بررسی الاینمنت | Chain Couping53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Chain Couping
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | گریسکاری | Chain Couping64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010218 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Chain Couping
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Gland Packing65 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Gland Packing
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | با باز نمون کپ یاتاقان ها , وضعیت ظاهری بیرینگ - سیلها و رینگها بررسی گردد و از سفت بودن لاک نات ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110FN1 | XXXX | FN | با باز نمون کپ یاتاقان ها , وضعیت ظاهری بیرینگ - سیلها و رینگها بررسی گردد و از سفت بودن لاک نات ها اطمینان حاصل شود . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Bearing Housing82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Housing38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 13900527 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . - Casing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . - Casing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Casing107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . - Casing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Coupling144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. - Coupling
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . - Expansion Joint
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . - Impeller
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Inlet Damper107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | گریسکاری | Inlet Damper64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pully144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . - Pully
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد - Shaft
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . - Shaft
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Shaft107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . - Shaft
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | V-Belt144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . - V-Belt
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن - Bellow
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | By-Pass Gate48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی اتصالات و ساپورت - By-Pass Gate
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Cylinder129 | بررسی وضعیت Scevwed shaft و بوش آن | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13881112 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت Scevwed shaft و بوش آن - Cylinder
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | FY- Bearing38 | بررسی صدای غیره عادی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی صدای غیره عادی - FY- Bearing
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX56/57
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS05/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS05/695 | nan | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | nan - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS05/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS05/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS05/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد . - Screen
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Tephlon125 | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد . - Tephlon
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی سایش | Wear Plate7 | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - Wear Plate
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید - ماشین
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری - ماشین
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید - ماشین
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940622 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI1 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI4 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990408 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی عملکرد صحیح | Valve water cannon57 | بررسی باز و بسته شدن راحت ولو | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی باز و بسته شدن راحت ولو - Valve water cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی یخ زدگی تجهیز | Valve water cannon83 | عدم یخ زدگی تجهیز در فصل زمستان به صورت روزانه اجرا شود در زمانی که به زیر صفر می آید. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | عدم یخ زدگی تجهیز در فصل زمستان به صورت روزانه اجرا شود در زمانی که به زیر صفر می آید. - Valve water cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی عملکرد صحیح | Water Cannon57 | بررسی گردش تجهیز به اطراف به راحتی | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی گردش تجهیز به اطراف به راحتی - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Water Cannon48 | بررسی لقی لوله های داخل منهول - بررسی عدم نشتی ولو Drain | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی لقی لوله های داخل منهول - بررسی عدم نشتی ولو Drain - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی نشتی آب | Water Cannon68 | عدم نشتی آب از لوله خروجی و اتطالات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | عدم نشتی آب از لوله خروجی و اتطالات - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی وجود مواد خارجی | Water Cannon75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی در دهانه تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی عدم وجود مواد خارجی در دهانه تجهیز - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی یخ زدگی تجهیز | Water Cannon83 | بررسی تجهیز و عدم یخزدگی آن در زمستان روزانه | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی تجهیز و عدم یخزدگی آن در زمستان روزانه - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990604 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI6 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990512 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI7 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001219 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بازرسی و سرویس کامل | All Valves129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد - All Valves
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | گریسکاری | Bearing64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود - Bearing
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Caver Coupling3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز - Caver Coupling
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد - Check Valve
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ - Coupling
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. - Gate Valve
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Gland Packing3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. - Gland Packing
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی نشتی مواد | Piping65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد - Piping
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gage10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Pressure Gage
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود - Pump
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pump20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها - Pump
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی نشتی مواد | لرزه گیر65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود - لرزه گیر
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | گریسکاری | ماشین64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. - ماشین
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بازرسی و سرویس کامل | All Valves129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد - All Valves
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | گریسکاری | Bearing64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود - Bearing
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | آچار کشی پیچ و مهره ها | Caver Coupling3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز - Caver Coupling
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد - Check Valve
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000323 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ - Coupling
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. - Gate Valve
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | آچار کشی پیچ و مهره ها | Gland Packing3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. - Gland Packing
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی نشتی مواد | Piping65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد - Piping
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gage10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Pressure Gage
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود - Pump
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pump20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها - Pump
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی نشتی مواد | لرزه گیر65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود - لرزه گیر
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | گریسکاری | ماشین64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. - ماشین
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بازرسی و سرویس کامل | All Valves129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد - All Valves
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | گریسکاری | Bearing64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود - Bearing
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Caver Coupling3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز - Caver Coupling
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد - Check Valve
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ - Coupling
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. - Gate Valve
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Gland Packing3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. - Gland Packing
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی نشتی مواد | Piping65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد - Piping
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود - Pump
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pump20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها - Pump
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی نشتی مواد | لرزه گیر65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود - لرزه گیر
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ - Floater
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001027 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی مواد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی میزان دبی خروجی مواد - Pump
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن - Sump
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960914 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود - Bearing
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | روانکاری و گریسکاری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | روانکاری و گریسکاری تجهیز - Bearing
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی سایش | Empeller7 | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز - Empeller
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی میزان فاصله | Empeller102 | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی - Empeller
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی نشتی مواد | Gland65 | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود - Gland
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940325 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ - Pump
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن - Pump
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن پمپ به صورت کامل | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941205 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | تمیز کردن پمپ به صورت کامل - Pump
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی سایش | Sleeve Bush7 | بررسی میزان سایش بوش و شفت | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی میزان سایش بوش و شفت - Sleeve Bush
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1/2/3 MONITORING RELAY92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - 1/2/3 MONITORING RELAY
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1/2/3 MONITORING RELAY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1/2/3 MONITORING RELAY
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AMPERMETER/VOLTMETER10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - AMPERMETER/VOLTMETER
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C.B 1/2/3 , F01~1592 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - C.B 1/2/3 , F01~15
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | C.B 1/2/3 , F01~1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - C.B 1/2/3 , F01~15
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTACTOR QB3~1292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - CONTACTOR QB3~12
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTACTOR QB3~1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTACTOR QB3~12
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTACTOR QB3~1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTACTOR QB3~12
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC PANEL92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - MCC PANEL
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC PANEL10 | نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها - MCC PANEL
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - TERMINAL BOX
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TERMINAL BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TERMINAL BOX
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900617 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC1 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC2 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . - Coupling
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC2 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Block57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Screw Conveyor57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . - Screw Conveyor
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC3 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . - Coupling
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 10 | 10 | 112 | CM1 - Vibration | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC3 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Block57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Screw Conveyor57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . - Screw Conveyor
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC4 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . - Coupling
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC4 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Block57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Screw Conveyor57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . - Screw Conveyor
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951228 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.257 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961201 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961229 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی بیرینگ | ماشین22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110SM1 | ME01 | SM | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود - Cover
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13961112 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . - Hammer
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960925 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | XXXX | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Indicator
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . - Suport
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | استکر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 360 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - استکر
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | استکر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | استکر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 420 | 2800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | COOLANT SYSTEM57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید - COOLANT SYSTEM
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRY TRANSFORMER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | DRY TRANSFORMER19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRY TRANSFORMER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRY TRANSFORMER92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | DRY TRANSFORMER101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DRY TRANSFORMER10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRY TRANSFORMER12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT01,2,357 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) - PT100-TT01,2,3
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT01,2,392 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید - PT100-TT01,2,3
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT01,2,312 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ - PT100-TT01,2,3
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | T-15457 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T-15448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T-15492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T-15410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T-15412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - T-154
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. - Air Breather
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Belt Conveyor26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد - Belt Conveyor
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Belt Conveyor19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود. - Belt Conveyor
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt Conveyor59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt Conveyor
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Boom Luffing64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد - Boom Luffing
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. - Brake
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد - Brake
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A/58B , DS67A/68B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A/58B , DS67A/68B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A/58B , DS67A/68B92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS57A/58B , DS67A/68B102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A/58B , DS67A/68B10 | نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A/58B , DS67A/68B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد - Frame
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear Box53 | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد . | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد . - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن | 60 | 100 | 168 | TCH - Type Change | 14010618 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Gear Box107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | HYDRAULIC COPLING129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | HYDRAULIC COPLING35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | HYDRAULIC COPLING38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | HYDRAULIC COPLING107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5757 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01/2/57A/58B57 | بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS01/2/57A/58B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01/2/57A/58B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01/2/57A/58B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01/2/57A/58B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01/2/57A/58B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01/2/57A/58B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirt Board19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Skirt Board7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirt Board65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Skirt Board107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS57 , JB FOR SS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS57 , JB FOR SS57102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS57 , JB FOR SS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS57 , JB FOR SS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaner102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaner
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wear Plate10 | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد - Wear Plate
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5757 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5748 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX57
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | 2P01-UE0157 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2P01-UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2P01-UE0192 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2P01-UE0110 | تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2P01-UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER CABLE PANEL92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها - POWER CABLE PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER CABLE PANEL10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو - POWER CABLE PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER CABLE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن - POWER CABLE PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE02/UE03-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE02/UE03-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE02/UE03-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE02/UE03-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | تعویض قطعه | UE02/UE03-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE0457 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0492 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ارت | UE04101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0410 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0412 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Cylinder35 | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد - Cylinder
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | گریسکاری | Hydrauli Cylinders Joint64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد - Hydrauli Cylinders Joint
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydraulic Pump53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000615 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد - Hydraulic Pump
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01/02-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01/02-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01/02-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01/02-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01/02-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT01/0257 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. - Oil Reserver
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Oil Reserver35 | نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد. - Oil Reserver
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Piping35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. - Piping
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Selenoid Valve35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. - Selenoid Valve
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE01/2/395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY0148 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX/ZY01102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2/3/448 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/2/3/4
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/957 | عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/992 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. - Air Breather
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bogies19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی سایش | Bogies7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Bogies50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bogies38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Electrohydraulic57 | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد. - Brake Electrohydraulic
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Mechanical57 | عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد - Brake Mechanical
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد - Driven Wheel
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel Bogies Assembly64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. - Driven Wheel Bogies Assembly
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس - Gear box
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | nan - Gear box
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد - Gear box
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Middle Driven Wheel64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد - Middle Driven Wheel
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rail10 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . - Rail
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0357 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0310 | نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/957 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/948 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XI01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XI01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI01-JB10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI01-JB12 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی عملکرد صحیح | XI0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | بررسی عملکرد صحیح - XI01
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI0110 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن - XI01
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI0112 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل - XI01
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chut10 | وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود. - Chut
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | deflectore57 | تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد. - deflectore
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ES01,2H01/ES02~857 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES01,2H01/ES02~848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES01,2H01/ES02~895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES01,2H01/ES02~892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES01,2H01/ES02~810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES01,2H01/ES02~812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Grating19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد. - Grating
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB IN MANHOLE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB IN MANHOLE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB IN MANHOLE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB IN MANHOLE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB IN MANHOLE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB IN MANHOLE12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی بیرینگ | lifting limitation22 | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت. | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت. - lifting limitation
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Tripper26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. - Tripper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tripper19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Tripper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tripper10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. - Tripper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEAR PLATE10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد. - WEAR PLATE
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 110TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 110TT1
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 110TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 110TT1
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 110TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 110TT1
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد. P=25-30 bar | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد. P=25-30 bar - Accumolator
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. - Air Breather
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | گریسکاری | charger64 | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود - charger
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Checker Plate48 | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890330 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Checker Plate
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupler Head10 | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد. - Coupler Head
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Cushioning Pad144 | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد . - Cushioning Pad
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Festoon48 | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد . | 120 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد . - Festoon
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Grease Pump50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز - Grease Pump
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سایش | Guide Roller7 | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد . - Guide Roller
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0357 | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی متر چک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی متر چک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydraulic Cylinder48 | nan | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - Hydraulic Cylinder
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی فشار روغن | Hydraulic Pump43 | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استاندارد Working Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استاندارد Working Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar - Hydraulic Pump
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - Hydraulic Pump
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | Hydro Motor57 | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها 2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها 2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس - Hydro Motor
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydro Motor48 | اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد - Hydro Motor
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydro Motor38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - Hydro Motor
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-L1/L257 | nan | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-L1/L248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-L1/L292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-L1/L210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-L1/L212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. - Oil Reserver
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد . | 110 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880201 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد . - Oil Reserver
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سایش | Pinion7 | نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود . | 35 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود . - Pinion
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Piping19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. - Piping
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سایش | Pressure Bar7 | چک کردن میزان سایش pressure barها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن میزان سایش pressure barها - Pressure Bar
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | PS01/2/3/4/5/6/757 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS01/2/3/4/5/6/748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS01/2/3/4/5/6/792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی نشتی روغن | PS01/2/3/4/5/6/735 | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود | 18 | 18 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS01/2/3/4/5/6/710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 35 | 35 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS01/2/3/4/5/6/712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی پیچ و مهره ها | spine bar19 | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود . | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود . - spine bar
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | TT0157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی نشتی روغن | TT0135 | چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد. - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | UC01/257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UC01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UC01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UC01/210 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UC01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | واگن دمپر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت - واگن دمپر
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | واگن دمپر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست - واگن دمپر
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | واگن دمپر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل - واگن دمپر
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | LCS 11/13-PENDANT57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCS 11/13-PENDANT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCS 11/13-PENDANT92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCS 11/13-PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCS 11/13-PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2 و ZY01/257 |  | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2 و ZY01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2 و ZY01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2 و ZY01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2 و ZY01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/2/357 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AE01/2-FLOOD LIGHT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - AE01/2-FLOOD LIGHT
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AE01/2-FLOOD LIGHT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AE01/2-FLOOD LIGHT
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/357 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/310 | چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | nan - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی عملکرد صحیح | UT01-TX57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UT01-TX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UT01-TX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UT01-TX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UT01-TX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0157 | از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید. - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 15 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 50 | 15 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010802 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB16/17/18/19/21/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB16/17/18/19/21/2392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB16/17/18/19/21/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB16/17/18/19/21/2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01-HCX/Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01-HCX/Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01-HCX/Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01-HCX/Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | nan | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | nan - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/357 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/3/457 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | nan - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR57 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | nan - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی عملکرد صحیح | UT01/2-TX57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UT01/2-TX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UT01/2-TX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UT01/2-TX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UT01/2-TX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - UT01/2-TX
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد. - Accumolator
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | baffer10 | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود . - baffer
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearings Main Shaft38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت - Bearings Main Shaft
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Bearings Main Shaft64 | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد - Bearings Main Shaft
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Clamp Arm /Clamp beam19 | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود. - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی میزان فاصله | Clamp Arm /Clamp beam102 | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | Clamp Arm /Clamp beam35 | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Clamp Arm /Clamp beam64 | هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2 - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Dumper19 | بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo | 360 | 1800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo - Dumper
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی سایش | Dumper7 | بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز - Dumper
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Dumper64 | گریسکاری کلمپ ها و زیر پلت فرم با استفاده از پمپهای گریس تعبیه شده بر روی تجهیز با حصول اطمینان کامل از انتقال گریس به تمام نقاط شامل 16 نقطه روی کلمپ ها (arm clamp , beem clamp) که می بایست این انتقال گریس از طریق لوله ها مقسم ها و شلینگ ها به دوسر پین بوشها تزریق گردد .علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13970105 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 110WD1 | DH01 | WD | گریسکاری کلمپ ها و زیر پلت فرم با استفاده از پمپهای گریس تعبیه شده بر روی تجهیز با حصول اطمینان کامل از انتقال گریس به تمام نقاط شامل 16 نقطه روی کلمپ ها (arm clamp , beem clamp) که می بایست این انتقال گریس از طریق لوله ها مقسم ها و شلینگ ها به دوسر پین بوشها تزریق گردد .علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. - Dumper
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | Grease Pump57 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد. | 180 | 180 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد. - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Grease Pump50 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد | 180 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | تمیز کردن | Grease Pump107 | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | شارژ گریس | Grease Pump121 | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2 - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0357 | با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0310 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0312 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydraulic Cylinder48 | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند. - Hydraulic Cylinder
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Cylinder35 | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود. - Hydraulic Cylinder
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hydraulic Cylinder10 | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد. - Hydraulic Cylinder
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی فشار روغن | Hydraulic Pump43 | بررسی فشار و مقاسه آن فشار استاندارد Working Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی فشار و مقاسه آن فشار استاندارد Working Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar - Hydraulic Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز. - Hydraulic Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | Hydro Motor57 | بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی بیرینگ | Hydro Motor22 | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Hydro Motor19 | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد | 45 | 100 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | Hydro Motor35 | کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد | 30 | 30 | 42 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydro Motor38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Hydro Motor64 | گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم | 60 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | ingo-outgo ring19 | نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود . - ingo-outgo ring
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی سایش | ingo-outgo ring7 | میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد. | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد. - ingo-outgo ring
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-L1/L257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-L1/L248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-L1/L292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-L1/L210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-L1/L212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. - Oil Reserver
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی سایش | Pinion7 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود . - Pinion
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Piping19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. - Piping
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی فشار روغن | Pressure Switch43 | بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد - Pressure Switch
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | PS01/2/3/4/557 |  | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS01/2/3/4/548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS01/2/3/4/592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5 | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5 - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | PS01/2/3/4/535 | بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5 | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5 - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS01/2/3/4/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS01/2/3/4/512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Rail125 | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد . - Rail
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | TT0157 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی میزان فاصله | TT01102 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891222 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | FALSE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | TT0135 | بررسی نشتی روغن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی نشتی روغن - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Uper& Lower Locating125 | ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد . - Uper& Lower Locating
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Uper& Lower Locating64 | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد . - Uper& Lower Locating
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/3(2,4)HCX /Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/3(2,4)HCX /Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/3(2,4)HCX /Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/3(2,4)HCX /Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT01
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی عملکرد صحیح | 2H14/15/16-LCS57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2H14/15/16-LCS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2H14/15/16-LCS92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2H14/15/16-LCS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2H14/15/16-LCS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2H14/15/16-LCS
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2H 12-LCS57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2H 12-LCS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2H 12-LCS92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2H 12-LCS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2H 12-LCS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2J15/22-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2J15/22-JB
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2J15/22-JB92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل - 2J15/22-JB
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2J15/22-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - 2J15/22-JB
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2J15/22-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2J15/22-JB
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/2/3/4/5/6/7/857 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | nan - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/2/3/4/5/6/7/848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/2/3/4/5/6/7/892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/2/3/4/5/6/7/810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/2/3/4/5/6/7/812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME02103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME02123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0295 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ME02101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | تعویض قطعه | ME0285 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME02
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME03103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME03123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0395 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ME03101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | تعویض قطعه | ME0385 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME03
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد - Accumolator
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Grease Pump50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز - Grease Pump
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/2/357 | با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01/2/392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01/2/310 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/312 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Cylinder35 | تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد. - Hydraulic Cylinder
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی فشار روغن | Hydraulic Pump43 | بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar - Hydraulic Pump
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - Hydraulic Pump
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-L1/L257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-L1/L248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-L1/L292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-L1/L210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-L1/L212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | nan | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - Oil Reserver
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Piping19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. - Piping
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | PS01/2/3/457 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی نشتی روغن | PS01/2/3/435 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود. - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | TS01-H1/2/L157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS01-H1/2/L148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS01-H1/2/L192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی نشتی روغن | TS01-H1/2/L135 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS01-H1/2/L110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS01-H1/2/L112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/3/4/5/6X/6Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/3/4/5/6X/6Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/3/4/5/6X/6Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/3/4/5/6X/6Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Wheel Gripper48 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. - Wheel Gripper
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Wheel Gripper19 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. - Wheel Gripper
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | گریسکاری | Wheel Gripper64 | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. - Wheel Gripper
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/257 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS01-WT0157 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | nan - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01-WT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01-WT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01-WT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01-WT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
110WD1.XXXX | ساختمان واگن دامپر | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان واگن دامپر15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان واگن دامپر
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | nan - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01
1110 | 1110EW1 | 1110EW1 | بازرسی و سرویس کامل | Eye Washer129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1110EW1 |  | EW | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود - Eye Washer
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1110LE1 | 1110LE01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | bearing crown exteriort57 | سایش و صدای غیر عادی برینگهای چپ و راست کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش و صدای غیر عادی برینگهای چپ و راست کنترل گردد - bearing crown exteriort
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | bearing housing57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - bearing housing
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی پیچ و مهره ها | Crusher19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960305 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Crusher
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | eccentric shaft57 | وضعیت حرکت آزاد و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | وضعیت حرکت آزاد و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - eccentric shaft
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | flyweel p-157 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - flyweel p-1
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | inner bearing crown57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - inner bearing crown
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | locking ring WR6057 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - locking ring WR60
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | main shaft57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - main shaft
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | needle angular ball bearing57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - needle angular ball bearing
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | plain thurst bearing ring57 | صدای غیر عادی آن و بررسی لقی بیرینگ با چرخاندن Shutterکنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن و بررسی لقی بیرینگ با چرخاندن Shutterکنترل گردد - plain thurst bearing ring
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | روغنکاری | plain thurst bearing ring120 | سه ماه یکبار با روغندان روغنکاری شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سه ماه یکبار با روغندان روغنکاری شود - plain thurst bearing ring
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | pully57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - pully
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | shutter57 | بررسی عملکرد آن از لحاظ روان کار کردن و بررسی سایش پره های آن | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | بررسی عملکرد آن از لحاظ روان کار کردن و بررسی سایش پره های آن - shutter
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | spherical roller bearing57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - spherical roller bearing
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | v - belt57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - v - belt
1110LE1.A-8 | ساختمان آزمایشگاه | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان آزمایشگاه15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان آزمایشگاه
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | گریسکاری | sliding parts64 | گریس IDEMITSU..Daphny Eponex Grease No.1 توصیه می شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-18 | LE | گریس IDEMITSU..Daphny Eponex Grease No.1 توصیه می شود - sliding parts
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | بررسی عملکرد صحیح | stroke limit57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-18 | LE | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود - stroke limit
1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | بررسی عملکرد صحیح | Stroke Limit57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-19-04 | LE | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود - Stroke Limit
1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | بررسی عملکرد صحیح | Stroke Limit57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-19-05 | LE | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود - Stroke Limit
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL OF SIGNAL LAMP10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | bearing64 | کلیه Bearingها تمیزکاری و سپس با w2=alvania ep2 روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | کلیه Bearingها تمیزکاری و سپس با w2=alvania ep2 روغنکاری شوند - bearing
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | Clutch Gear57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود - Clutch Gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | Clutch Gear64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - Clutch Gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | clutch shaft57 | سایش، وضعیت ظاهری و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش، وضعیت ظاهری و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - clutch shaft
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | clutch shaft64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - clutch shaft
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | سایش (ضخامت زیر 6 میلیمتر اعلام گردد)، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش (ضخامت زیر 6 میلیمتر اعلام گردد)، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - Drum
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | Pillon Blocks57 | دما و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | دما و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - Pillon Blocks
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | pinion gear57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود - pinion gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | pinion gear64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - pinion gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SENSOR57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | بررسی عملکرد صحیح - PROXIMITY SENSOR
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PROXIMITY SENSOR
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SCP
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | spur gear57 | صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | صدای غیرعادی آن کنترل گردد - spur gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | spur gear64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - spur gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی پیچ و مهره ها | Tumbler19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Tumbler
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | v-belt57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - v-belt
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | V-pulley57 | سایش،لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش،لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل شود - V-pulley
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR92 | آچار کشی کلیه کانکشنها و ترمینالها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | آچار کشی کلیه کانکشنها و ترمینالها - Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | بررسی عملکرد صحیح - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SQ1~SQ26-RELAY92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SQ1~SQ26-RELAY
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SQ1~SQ26-RELAY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SQ1~SQ26-RELAY
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TERMINAL BOX
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده داخلی آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده داخلی آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - ماشین
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | bearing for main shaft64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - bearing for main shaft
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی عملکرد صحیح | Chain57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - Chain
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | Chain64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - Chain
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی عملکرد صحیح | Chain Sprocket57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - Chain Sprocket
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | Chain Sprocket64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - Chain Sprocket
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | dotting main shaft64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - dotting main shaft
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | تعویض قطعه | gasket85 | دو عدد رینگ مسی با ضخامت 1.6mm، قطر خارجی 69.79mm و قطر داخلی 51.54 | 10 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | دو عدد رینگ مسی با ضخامت 1.6mm، قطر خارجی 69.79mm و قطر داخلی 51.54 - gasket
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی پیچ و مهره ها | Linder Tester19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Linder Tester
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Blocks57 | دما و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | دما و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - Pillow Blocks
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی نشتی گاز | Piping126 | کلیه بست ها با کف تست نشتی شوند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | کلیه بست ها با کف تست نشتی شوند - Piping
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | تعویض قطعه | gasket85 | nan | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900718 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | D-3 | LE | nan - gasket
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | بررسی نشتی گاز | Piping126 | کلیه بست ها و لوله ها و اتصالات با کف تست نشتی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900718 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | D-3 | LE | کلیه بست ها و لوله ها و اتصالات با کف تست نشتی شوند - Piping
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | بررسی پیچ و مهره ها | reduction under load test apparatus19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-3 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. - reduction under load test apparatus
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی عملکرد صحیح | chain57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - chain
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی عملکرد صحیح | chain sprocket57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - chain sprocket
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی پیچ و مهره ها | cluster19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. - cluster
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی عملکرد صحیح | drum57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - drum
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | نظافت و اسید شویی | boiler80 | جهت پوسته زدایی دستگاه از محلول 10 درصد اسید فرمیک، 10 درصد اسید استیک و 80درصد آب که به صورت محلول تجاری وجود دارد استفاده شود و از شستشو با محلول هایی که ترکیبات اسید هیدروکلوریک دارند اجتناب کنید | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | E-12 | LE | جهت پوسته زدایی دستگاه از محلول 10 درصد اسید فرمیک، 10 درصد اسید استیک و 80درصد آب که به صورت محلول تجاری وجود دارد استفاده شود و از شستشو با محلول هایی که ترکیبات اسید هیدروکلوریک دارند اجتناب کنید - boiler
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | تمیز کردن | the pulver-coated107 | در صورت نیاز سطوح پوششی Pulver دستگاه توسط شینده های نرم تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | E-12 | LE | در صورت نیاز سطوح پوششی Pulver دستگاه توسط شینده های نرم تمیز گردد - the pulver-coated
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | تمیز کردن | water still107 | بر اساس سختی آب ورودی، به طور منظم آب باقیمانده در سیستم می بایست تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | E-12 | LE | بر اساس سختی آب ورودی، به طور منظم آب باقیمانده در سیستم می بایست تمیز گردد - water still
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-MG1/2/392 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-MG1/2/3
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-MG1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-MG1/2/3
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-T01~T05-TIMER
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-T01~T05-TIMER
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-TERMINAL BOX92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-TERMINAL BOX
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - GLASS BEAD-TR1/2-TRANS
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-TR1/2-TRANS
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | GLASS BEED103 | داشتن سیستم تهویه سالم و عملکرد صحیح فن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | داشتن سیستم تهویه سالم و عملکرد صحیح فن - GLASS BEED
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GLASS BEED
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1M-CONTACTOR92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1M-CONTACTOR
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1M-CONTACTOR10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1M-CONTACTOR
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R~10R-RELAY92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1R~10R-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R~10R-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1R~10R-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | ALL OF SIGNAL LAMP57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود - ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL OF SIGNAL LAMP10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | CIRCUIT BREACKER 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CIRCUIT BREACKER 1/292 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CIRCUIT BREACKER 1/210 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CT1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - CT1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DCU92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - DCU
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DCU10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - DCU
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | HMI 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - HMI 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HMI 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LINDER REDUCTION TEST-SPC92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - LINDER REDUCTION TEST-SPC
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LINDER REDUCTION TEST-SPC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LINDER REDUCTION TEST-SPC
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NFB 1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - NFB 1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NFB 1/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - NFB 1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/557 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | PROGRAM TEMP CONTROLER57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROGRAM TEMP CONTROLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | REC-RECORDER57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | REC-RECORDER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REC-RECORDER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | REC-RECORDER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RX1-RX5-RELAY92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - RX1-RX5-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RX1-RX5-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - RX1-RX5-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | SPEED METER57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - SPEED METER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED METER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED METER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SV1~SV592 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SV1~SV5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SV1~SV510 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SV1~SV5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | TEMP ALARM57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - TEMP ALARM
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TEMP ALARM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TEMP ALARM
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TF1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TF1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TF1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TF1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOCPUPLE TC01/02/0392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOCPUPLE TC01/02/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOCPUPLE TC01/02/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | کالیبراسیون | THERMOCPUPLE TC01/02/03140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1/2/3-TRANS92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1/2/3-TRANS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CLASTER STRENGHT92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | CLASTER STRENGHT101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CLASTER STRENGHT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CLASTER STRENGHT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - INDUCTION MELTING- GLASS BEAD
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INDUCTION MELTING- GLASS BEAD
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LINDER REDUCTION TEST92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | LINDER REDUCTION TEST101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LINDER REDUCTION TEST10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LINDER REDUCTION TEST12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TUMBLE TESTING92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | TUMBLE TESTING101 | بررسی وضعیت ارت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TUMBLE TESTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TUMBLE TESTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INDUCTION MELTING -GLASS BEED92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME02 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INDUCTION MELTING -GLASS BEED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME02 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INDUCTION MELTING -GLASS BEED92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME03 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INDUCTION MELTING -GLASS BEED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME03 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | بررسی پیچ و مهره ها | Briquette Machine19 | کلیه پیچ و مهره های تجهیز کنترل شود و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | MP-35.02 | LE | کلیه پیچ و مهره های تجهیز کنترل شود و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود - Briquette Machine
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | کاور پشتی برداشته شود و مقدار روغن کنترل گردد تا مقدار آن از خط قرمز بالاتر باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | MP-35.02 | LE | کاور پشتی برداشته شود و مقدار روغن کنترل گردد تا مقدار آن از خط قرمز بالاتر باشد - Oil Reserver
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1M-CONTACTOR92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1M-CONTACTOR
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1M-CONTACTOR10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1M-CONTACTOR
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | CIRCUIT BREACKER 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CIRCUIT BREACKER 1/292 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | CYLINDER AIR PRESSURE57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - CYLINDER AIR PRESSURE
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CYLINDER AIR PRESSURE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CYLINDER AIR PRESSURE
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DCU92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - DCU
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DCU10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - DCU
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | DIFFERENTIAL PRESSURE SW57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - DIFFERENTIAL PRESSURE SW
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIFFERENTIAL PRESSURE SW10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DIFFERENTIAL PRESSURE SW
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REC-RECORDER57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REC-RECORDER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | REC-RECORDER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - REC-RECORDER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REC-RECORDER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REC-RECORDER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود - REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/557 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SV1~SV592 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SV1~SV5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SV1~SV510 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SV1~SV5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | TEMP ALARM57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - TEMP ALARM
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TEMP ALARM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TEMP ALARM
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TERMINAL BOX
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TF1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TF1/2/3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TF1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TF1/2/3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOCOUPLE D-392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOCOUPLE D-310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOCOUPLE D-312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | کالیبراسیون | THERMOCOUPLE D-3140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1/2/3-TRANS92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1/2/3-TRANS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Bearing57 | صدای غیرعادی آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | صدای غیرعادی آن کنترل شود - Bearing
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Bearing Of Power Cylinder57 | صدای غیرعادی در آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | صدای غیرعادی در آن کنترل شود - Bearing Of Power Cylinder
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Chain57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - Chain
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | روغنکاری | Chain120 | با روغن موتور روغن کاری شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | با روغن موتور روغن کاری شود - Chain
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Chain Sprocket57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - Chain Sprocket
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | روغنکاری | Chain Sprocket120 | با روغن موتور روغنکاری شود | 30 | 300 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | با روغن موتور روغنکاری شود - Chain Sprocket
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Gear57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - Gear
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Motor19 | کلیه پیچ و مهره کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | کلیه پیچ و مهره کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود - Gear Motor
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی پیچ و مهره ها | Glass Bead19 | کلیه پیچ و مهرها کنترل گردند و در صورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | کلیه پیچ و مهرها کنترل گردند و در صورت نیاز آچارکشی شود - Glass Bead
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Seal Paking Of Power Cylinder10 | وضعیت عملکرد آببند ها کنترل گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | وضعیت عملکرد آببند ها کنترل گردد - Seal Paking Of Power Cylinder
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | V-Belt57 | سایش،صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش،صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل شود - V-Belt
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | V-Pulely57 | سایش، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - V-Pulely
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | nan - Air Filter
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ATOMIC ABSORBTION12 | بررسی کابل و گلند و سالم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی کابل و گلند و سالم بودن آنها - ATOMIC ABSORBTION
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ATOMIC ABSORBTION COMPRESSORE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - ATOMIC ABSORBTION COMPRESSORE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ATOMIC ABSORPTION-PRESSURE GAUGE 1/257 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - ATOMIC ABSORPTION-PRESSURE GAUGE 1/2
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | BALANCE B-557 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - BALANCE B-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BALANCE B-510 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی - BALANCE B-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | BALANCE B-5140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - BALANCE B-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CHAMBER FURNACE -E1157 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش و فلاشر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش و فلاشر - CHAMBER FURNACE -E11
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CHAMBER FURNACE -E1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CHAMBER FURNACE -E11
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CHAMBER FURNACE -E1112 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - CHAMBER FURNACE -E11
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح - CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT-SPEED SENSOR57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح - CLASTER STRENGHT-SPEED SENSOR
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT - HMI57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید - CLASTER STRENGHT - HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT57 | اطمینان از عملکرد صحیح ولوم سرعت | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | اطمینان از عملکرد صحیح ولوم سرعت - CLASTER STRENGHT
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-1957 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش - CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-1912 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد - CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9-THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 420 | 700 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9-THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-957 | بررسی عملکرد صحیح ولوم تنظیم دما با صفحه نمایش | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح ولوم تنظیم دما با صفحه نمایش - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-912 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E1057 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح - ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E1012 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | ELECTRICAL MUFFLE FURNACE ,E-10-THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ELECTRICAL MUFFLE FURNACE ,E-10-THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E1857 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E1812 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTYRIC TOP LOADING BALANCE-HMI57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید - ELECTYRIC TOP LOADING BALANCE-HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GYRATORY SHAKER -TIMER57 | عملکرد صحیح ولوم مربوط به زمان | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم مربوط به زمان - GYRATORY SHAKER -TIMER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GYRATORY SHEKER57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت لرزش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم با سرعت لرزش - GYRATORY SHEKER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GYRATORY SHEKER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GYRATORY SHEKER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GYRATORY SHEKER12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - GYRATORY SHEKER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | HOT PLATE57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دما | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دما - HOT PLATE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOT PLATE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOT PLATE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | HPT PLATE HEATER57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر - HPT PLATE HEATER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | INTRA-RED-RAY , IR- B-6-THERMOCOUPLE57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. - INTRA-RED-RAY , IR- B-6-THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | INTRA-RED-RAY , IR- B-657 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. - INTRA-RED-RAY , IR- B-6
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INTRA-RED-RAY , IR- B-610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INTRA-RED-RAY , IR- B-6
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INTRA-RED-RAY , IR- B-612 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - INTRA-RED-RAY , IR- B-6
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LABORATORY SCALE 1/2,B-457 | عملکرد عملکرد صحیح پوش باتن ها و صفحه اچ- ام- آی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح پوش باتن ها و صفحه اچ- ام- آی - LABORATORY SCALE 1/2,B-4
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LABORATORY SCALE 1/2,B-412 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - LABORATORY SCALE 1/2,B-4
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | LABORATORY SCALE 1/2,B-4140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LABORATORY SCALE 1/2,B-4
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LABORATORY SCALE 1/2,B-4,HMI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LABORATORY SCALE 1/2,B-4,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MUFFLE FURNACE , C-10-510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MUFFLE FURNACE , C-10-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MUFFLE FURNACE , C-10-512 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - MUFFLE FURNACE , C-10-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید - MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | MUFFLE FURNACE ,C-10-5, THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - MUFFLE FURNACE ,C-10-5, THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PELLET TESTER -GCS B-1892 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - PELLET TESTER -GCS B-18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | PELLET TESTER -GCS B-18140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد - PELLET TESTER -GCS B-18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PELLET TESTER GCS B-18 -TRANSFORMATOR92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - PELLET TESTER GCS B-18 -TRANSFORMATOR
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PLATFORM SCALE- HMI57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید - PLATFORM SCALE- HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLATFORM SCALE-E1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PLATFORM SCALE-E17
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLATFORM SCALE-E1712 | بررسی کابلو گلند و سالم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی کابلو گلند و سالم بودن آنها - PLATFORM SCALE-E17
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | PLATFORM SCALE-E17140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PLATFORM SCALE-E17
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SIEVE SHAKER ,B-1457 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش - SIEVE SHAKER ,B-14
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SIEVE SHAKER ,B-1412 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - SIEVE SHAKER ,B-14
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-557 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دمای مشاهده شده در صفحه نمایش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دمای مشاهده شده در صفحه نمایش - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-512 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HEATER57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HEATER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HMI57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE95 | بررسی نفوذ پذیری گرد و خاک و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی نفوذ پذیری گرد و خاک و کنستانتره به داخل تجهیز - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900522 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC1
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC1
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910230 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC1
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC2
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC2
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC2
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC3
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC3
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC3
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC4129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC4
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC4
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC4
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Conterweighte107 | باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | گریسکاری | Conterweighte64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود - Conterweighte
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51-00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51-00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51-00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51-00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51-00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB51-001
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010331 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC1 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX51
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی. - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 120BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد . | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد . - Chute
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی انحراف | Coterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Coterweighte
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Coterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Coterweighte
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001213 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54/57-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54/57-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54/57-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54/57-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54/57-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54/57-JB
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5757 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5757 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن - LS57
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/55A,B,C,D-RS64/65A
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010117 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد - Scraper Plate
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010602 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000915 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS56A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS56A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS56A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS56A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS56A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS56A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - DS56A,B,C,D
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010729 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - GE01/2
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB56/66A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB56/66A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB56/66A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB56/66A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB56/66A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB56/66A , JB001
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS56-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS56-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS56-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS56-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS56-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS56-JB
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS5657 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد. - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS56/66A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS56/66A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS56/66A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS56/66A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS56/66A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS56/66A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - RS56/66A
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد . - Scraper Plate
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5648 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS56102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5610 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX5657 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX56
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC3 | xxxx | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX56
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | GB02 | BC | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثر دما جهت بیرینگ موتورها 70درجه سانتیگراد و جهت بدنه موتورها 80 درجه و مقدار مجاز ویبره 4.5 میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 120BC4 | ME02 | BC | حداکثر دما جهت بیرینگ موتورها 70درجه سانتیگراد و جهت بدنه موتورها 80 درجه و مقدار مجاز ویبره 4.5 میلیمتر بر ثانیه - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC4 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS57A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS57A,B,C,D
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010527 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler Support57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler Support
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR ZX58/62/ZY6048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR ZX58/62/ZY6095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR ZX58/62/ZY6092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR ZX58/62/ZY6010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR ZX58/62/ZY6012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR ZX58/62/ZY60
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB57/67A , JB001 , 00248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB57/67A , JB001 , 00295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB57/67A , JB001 , 00292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB57/67A , JB001 , 00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB57/67A , JB001 , 00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB57/67A , JB001 , 002
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS57/67A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS57/67A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS57/67A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS57/67A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS57/67A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS57/67A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS57/67A
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5748 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS57102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5710 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS57
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. - V-Cleaning
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX58/ZY60/ZX6257 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX58/ZY60/ZX6248 | از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX58/ZY60/ZX62102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد. - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX58/ZY60/ZX6210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX58/ZY60/ZX6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX58/ZY60/ZX62
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX59/ZY6157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید - ZX59/ZY61
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX59/ZY6148 | از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید - ZX59/ZY61
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX59/ZY6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX59/ZY61
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 120BC5 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120BC5 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS58 A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS58 A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS58 A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS58 A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS58 A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS58 A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS58 A,B,C,D
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010112 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB58A,68A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB58A,68A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB58A,68A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB58A,68A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB58A,68A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB58A,68A , JB001
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960401 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS58/68 A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS58/68 A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS58/68 A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS58/68 A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS58/68 A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS58/68 A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS58/68 A
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5848 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS58102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5810 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS58
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX6157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX6195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX61
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX61
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gate48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . - Gate
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی سطح روغن | Gearbox37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gearbox38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. - Gearbox
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Plain Bearing38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. - Plain Bearing
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید - ماشین
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری - ماشین
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید - ماشین
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-ZS1/2/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-ZS1/2/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-ZS1/2/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-ZS1/2/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-ZS1/2/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/02/05/0657 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/02/05/0648 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS01/02/05/0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/02/05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/02/05/0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/02/05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS03/04
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS03/0492 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. - ZS03/04
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS03/0410 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید - ZS03/04
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS03/04
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ریکلایمر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ریکلایمر
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ریکلایمر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - ریکلایمر
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ریکلایمر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - ریکلایمر
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | COOLANT SYSTEM57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید - COOLANT SYSTEM
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRY TRANSFORMER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | DRY TRANSFORMER19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRY TRANSFORMER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRY TRANSFORMER92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | DRY TRANSFORMER101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DRY TRANSFORMER10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRY TRANSFORMER12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT01,2,357 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) - PT100-TT01,2,3
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT01,2,392 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید - PT100-TT01,2,3
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT01,2,312 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ - PT100-TT01,2,3
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | T-15457 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T-15448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T-15492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T-15410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T-15412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - T-154
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی وضعیت ارت | SCP101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | Greasing System57 | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر - Greasing System
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | بررسی نشتی گریس | Greasing System82 | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد - Greasing System
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | تمیز کردن | Greasing System107 | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد - Greasing System
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | شارژ گریس | Greasing System121 | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود - Greasing System
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | AI800.20757 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AI800.20792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AI800.20710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AI800.20712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20657 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02-POWER SUPPLY57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02-POWER SUPPLY92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02-POWER SUPPLY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02-POWER SUPPLY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI PANEL92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | JOYSICK1/257 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JOYSICK1/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JOYSICK1/292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JOYSICK1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JOYSICK1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | UC2-MODEM57 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UC2-MODEM92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UC2-MODEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UC2-MODEM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ - ماشین
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | گریسکاری شود - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Air breather107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد - Air breather
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | belt conveyor48 | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | belt conveyor26 | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | belt conveyor19 | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود. - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | belt conveyor7 | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | belt conveyor10 | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | گریسکاری | Boom Knuckle joint64 | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد - Boom Knuckle joint
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | brake57 | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی. - brake
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | brake7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد - brake
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS62L/62R/72L/72R48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS62L/62R/72L/72R95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS62L/62R/72L/72R92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS62L/62R/72L/72R102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS62L/62R/72L/72R10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS62L/62R/72L/72R12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | frame19 | تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد. | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد. - frame
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی بیرینگ | Gear box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی دما و صدا - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Gear box107 | تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | grating19 | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها | 60 | 60 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها - grating
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housung Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housung Bearing
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housung Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housung Bearing
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | گریسکاری | Housung Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housung Bearing
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | hydraulic copling35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - hydraulic copling
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | hydraulic copling38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - hydraulic copling
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS01/0257 | بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01/02/62L/62R57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS01/02/62L/62R104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01/02/62L/62R48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01/02/62L/62R95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01/02/62L/62R92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01/02/62L/62R10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01/02/62L/62R12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirt Board19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Skirt Board7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirt Board65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Skirt Board107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS62102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید - SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS62 , JB FOR SS6248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS62 , JB FOR SS6295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS62 , JB FOR SS6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS62 , JB FOR SS6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS62 , JB FOR SS6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | wear plate7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها - wear plate
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX0157 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX0148 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها - Bearing
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Bucket3 | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد. | 120 | 240 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد. - Bucket
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Bucket7 | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد - Bucket
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Deflector plate7 | تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن - Deflector plate
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | FS01/0257 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS01/0292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Grid Coupling53 | nan | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Grid Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Grid Coupling7 | nan | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Grid Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید - Hydraulic Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Coupling38 | nan | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Hydraulic Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | lubricating pump38 | nan | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - lubricating pump
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | یررسی فیلتر روغن | Oil filter34 | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود - Oil filter
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | گریسکاری | Pillow Block Fixed Bearing64 | بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. - Pillow Block Fixed Bearing
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | گریسکاری | Pillow Block Free Bearing64 | بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. - Pillow Block Free Bearing
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shrink disk19 | ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m - Shrink disk
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | شارژ گریس | Spring Coupling121 | ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود - Spring Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS63-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS63-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS63-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS63-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS63-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS63102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Wear plate7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها - Wear plate
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XI01 -ANEMOMETER57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI01 -ANEMOMETER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XI01 -ANEMOMETER92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI01 -ANEMOMETER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI01 -ANEMOMETER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | SS12-PENDULIUM57 | اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی) | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی) - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS12-PENDULIUM48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS12-PENDULIUM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS12-PENDULIUM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی عملکرد صحیح | 1S0157 | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید. - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S0148 | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید. - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S0192 | نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 55 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1S0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1U01-BRAKE RESISTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 1U01-BRAKE RESISTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1U01-BRAKE RESISTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1U01-BRAKE RESISTOR10 | با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید. | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید. - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1U01-BRAKE RESISTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER CABLE PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها - POWER CABLE PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER CABLE PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها - POWER CABLE PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER CABLE PANEL12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن - POWER CABLE PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PANEL92 | اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6 - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PANEL12 | محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE02/UE03-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE02/UE03-PANEL92 | آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE02/UE03-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE02/UE03-PANEL12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | تعویض قطعه | UE02/UE03-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE04-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE04-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ارت | UE04-PANEL101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE04-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE04-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | تعویض قطعه | UE04-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE05-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE05-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ارت | UE05-PANEL101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE05-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE05-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | تعویض قطعه | UE05-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین - UE05-PANEL
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی عملکرد صحیح | 2P01-UE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2P01-UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2P01-UE0192 | آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2P01-UE0110 | تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2P01-UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | تمیز کردن | air breather107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد - air breather
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | گریسکاری | Boom Luffing Cylinder Joint64 | محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود. - Boom Luffing Cylinder Joint
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | cylinder35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | nan - cylinder
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Hyrulic pump53 | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد - Hyrulic pump
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Hyrulic pump123 | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد | 15 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد - Hyrulic pump
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS01-LIMIT SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-LIMIT SWITCH48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01-LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | آنالیز روغن | oil reserver41 | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود. - oil reserver
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی سطح روغن | oil reserver37 | بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید - oil reserver
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | piping35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | nan - piping
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP FOR GREASE57 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP FOR GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP FOR GREASE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP FOR GREASE92 | کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید. - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | SCP FOR GREASE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP FOR GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP FOR GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | selenoid valve35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | nan - selenoid valve
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/02/0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE01/02/0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/02/0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/02/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/02/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید - ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01 , JB FOR ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01 , JB FOR ZT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01 , JB FOR ZT0192 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01 , JB FOR ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01 , JB FOR ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX/ZY01-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX/ZY01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | nan | 13980117 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZX/ZY01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZY01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2/3/448 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/2/3/4
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید - Gear box
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید - Gear box
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-ZS1/2/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-ZS1/2/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-ZS1/2/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-ZS1/2/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-ZS1/2/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/02/05/0657 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/02/05/0648 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS01/02/05/0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/02/05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/02/05/0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/02/05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS03/ZS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS03/ZS04
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS03/ZS0492 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. - ZS03/ZS04
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS03/ZS0410 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید - ZS03/ZS04
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS03/ZS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS03/ZS04
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | بررسی سطح روغن | Slewing Planetary Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Slewing Planetary Gear Box35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | تعویض روغن | Slewing Planetary Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - PTC
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز لنت تعویض شود | 120 | 0 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | در صورت نیاز لنت تعویض شود - ماشین
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | بررسی سطح روغن | Slewing Planetary Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | بررسی نشتی روغن | Slewing Planetary Gear Box35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | تعویض روغن | Slewing Planetary Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Compressure57 | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد | 60 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد - Air Compressure
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | تعویض روغن | Air Compressure63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد. | 30 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد. - Air Compressure
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | تمیز کردن | Air Compressure107 | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد. - Air Compressure
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد - Bearing
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی سایش | Bearing7 | میزان سایش بلبرینگهای چرخ دنده اصلی اندازه گیری شود | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990813 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | میزان سایش بلبرینگهای چرخ دنده اصلی اندازه گیری شود - Bearing
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد - Bearing
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14010107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Greas system50 | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود - Greas system
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pinion19 | پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد. - Pinion
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی لقی | Pinion61 | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر - Pinion
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | proximity for slewing lock57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | proximity for slewing lock48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | proximity for slewing lock19 | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | proximity for slewing lock102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | proximity for slewing lock10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | proximity for slewing lock12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Ring19 | میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر - Ring
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-belt20 | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد. - V-belt
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01, JB FOR ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS01, JB FOR ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01, JB FOR ZS0192 | آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور . - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01, JB FOR ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01, JB FOR ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید - ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01 , JB FOR ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01 , JB FOR ZT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01 , JB FOR ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01 , JB FOR ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01 , JB FOR ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0257 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0248 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02102 | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX03/ZY0357 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX03/ZY0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | کالسکه کابل57 | باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید - کالسکه کابل
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کالسکه کابل48 | بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل - کالسکه کابل
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کالسکه کابل92 | آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه | 75 | 75 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه - کالسکه کابل
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کالسکه کابل10 | بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941124 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل - کالسکه کابل
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB01 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB01 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB01 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB02 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB02 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB02 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB03 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB03 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB03 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB04 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB04 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB04 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB05 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB05 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB05 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB06 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB06 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB06 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB07 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB07 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB07 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB08 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB08 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB08 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB09 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB09 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB09 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB10 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB10 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB10 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB11 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB11 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB11 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB12 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB12 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB12 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - PTC
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی نشتی روغن | ماشین35 | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bogie19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . - Bogie
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی سایش | Bogie7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد - Bogie
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bogie38 | نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bogie
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake electrohydraulic57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . - Brake electrohydraulic
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake mechanical57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . - Brake mechanical
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | buffer48 | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000616 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد. - buffer
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . - Gear box
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Rail20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . - Rail
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Traveling Mechanism50 | با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید. | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید. - Traveling Mechanism
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | گریسکاری | Traveling Mechanism64 | ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد - Traveling Mechanism
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | عملکرد را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | عملکرد را چک کنید - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید - ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01 , JB FOR ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01 , JB FOR ZT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01 , JB FOR ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01 , JB FOR ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01 , JB FOR ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0257 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0248 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX03/ZY0357 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX03/ZY0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX04/ZX05-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX04/ZX05-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX04/ZX05-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX04/ZX05-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX04/ZX0557 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX04/ZX0548 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX04/ZX05102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX04/ZX0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX04/ZX0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1757 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1748 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | nan | 0 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960420 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | nan - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | nan | 0 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | nan - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 30 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 0 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 0 | 45 | 3640 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2J42/2J4448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2J42/2J4495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2J42/2J4492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | 2J42/2J44101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2J42/2J4410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2J42/2J4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | گریسکاری | Control Cabin Cylinder64 | 8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | 8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد - Control Cabin Cylinder
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ES01~0857 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES01~0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES01~0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES01~0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES01~0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES01~0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB IN MANHOLE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB IN MANHOLE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB IN MANHOLE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB IN MANHOLE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB IN MANHOLE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB IN MANHOLE12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB NEAR THE SLOWING MOTORS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB NEAR THE SLOWING MOTORS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB NEAR THE SLOWING MOTORS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB NEAR THE SLOWING MOTORS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB NEAR THE SLOWING MOTORS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB NEAR THE SLOWING MOTORS12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود - Air Breather
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Reducer For Bucket Wheel37 | میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود - Gear Reducer For Bucket Wheel
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Reducer For Bucket Wheel35 | گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد - Gear Reducer For Bucket Wheel
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | تعویض روغن | Gear Reducer For Bucket Wheel63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد - Gear Reducer For Bucket Wheel
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Oil Colling10 | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد - Oil Colling
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | بررسی سطح روغن | Slewing Planetary Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | بررسی نشتی روغن | Slewing Planetary Gear Box35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | تعویض روغن | Slewing Planetary Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید - Slewing Planetary Gear Box
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1F1/1R7/1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1F1/1R7/1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1R748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S157 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی دما | 1T59 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1T592 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K5/3K457 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/357 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی پیچ و مهره ها | 3B1/3B219 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید - 3B1/3B2
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980108 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . - Cover
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13971013 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود - Hammer
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961020 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | xxxx | SM | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ - Indicator
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود - Suport
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120TT1
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120TT1
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
1210WS1 | 1210WS1.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC05 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC06 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC07 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC08 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC09 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS2.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | Building-NO8 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | nan - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | nan - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | nan - Air Filter
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40 | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40 - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد - Air Filter
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود - Air Filter
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد - V-Belt
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | nan - Air Filter
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS3 | 1210WS3.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | 1210WS3.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | 1210WS3.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | Building-NO4 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه ابزاردقیق15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه ابزاردقیق
1210WS3 | Building-NO9 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه تاسیسات15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه تاسیسات
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی عملکرد صحیح | TS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910820 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | نامشخص | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1210WS5 | Building-NO11 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 130BC1 | GB01 | BC | nan - Gear Box
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 130BC1 | ME01 | BC | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130BC1 | ME01 | BC | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housing Bearing
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housing Bearing
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آچارکشی idler support - Idler Support
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,B , JB001
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890211 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,B
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS51
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 130BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 130BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130HP1 | xxxx | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد . - Screen
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130HP1 | xxxx | HP | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . - Support
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plate7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130HP1 | xxxx | HP | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . - Wear Plate
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید. - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | صفحه مغناطیسی48 | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید. - صفحه مغناطیسی
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | صفحه مغناطیسی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - صفحه مغناطیسی
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | صفحه مغناطیسی12 | از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید - صفحه مغناطیسی
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و چک کردن وضعیت ظاهریی و بررسی کابل ،ترمینال،ارت،گلند و لوله فایبرگلاس وتگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891015 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و چک کردن وضعیت ظاهریی و بررسی کابل ،ترمینال،ارت،گلند و لوله فایبرگلاس وتگ - ماشین
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو - CE01
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن - Belt
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dram19 | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها - Dram
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Dram38 | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها - Dram
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear Box48 | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها - Gear Box
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Magnet57 | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت - Magnet
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Magnet19 | چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن - Magnet
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Magnet10 | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان - Magnet
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | صفحه مغناطیسی95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی - صفحه مغناطیسی
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی جوش | Plate145 | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود. - Plate
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Track Scale19 | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین - Track Scale
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. | 0 | 50 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 0 | 20 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد. - UPS
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FT01/357 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT01/348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT01/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT01/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT01/312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FT01/3
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی دبی آب | Flow meter114 | بررسی کالیبره بودن و مقایسه دبی CCRبا دبی فلومترسیار | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی کالیبره بودن و مقایسه دبی CCRبا دبی فلومترسیار - Flow meter
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی نشتی آب | Flow meter68 | بررسی عدم نشتی آب و درصورت نشتی تعویض گسکتها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی آب و درصورت نشتی تعویض گسکتها - Flow meter
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی نشتی آب | Piping For Filtering Area68 | بررسی عدم نشتی از اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی از اتصالات - Piping For Filtering Area
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | تمیز کردن | Piping For Filtering House107 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه - Piping For Filtering House
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valves for Filtering Area57 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه - Valves for Filtering Area
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | ماشین78 | بررسی عایق کاری | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی عایق کاری - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | گریسکاری انجام شود - ماشین
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Ball Bearing22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد - Ball Bearing
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی دما | Ball Bearing9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Ball Bearing
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coopling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coopling
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Coopling7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ - Coopling
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Ball Bearing22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد - Ball Bearing
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی دما | Ball Bearing9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Ball Bearing
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coopling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coopling
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Coopling7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ - Coopling
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0257 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | کالیبراسیون | LT02140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT02
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE0757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE0748 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE0795 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890806 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320CW | AA01 | CW | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE0712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | کالیبراسیون | TE07140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE07
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید - ماشین
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Air Vent75 | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد - Air Vent
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد - All Valve
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Anchor Bolt19 | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود - Anchor Bolt
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cable Ladder10 | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند - Cable Ladder
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد. - Check Valve
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | اندازه گیری PH آب | Chemical Dosing Unit Itself67 | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910923 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد - Chemical Dosing Unit Itself
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | Drain Valve51 | عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد - Drain Valve
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی نشتی آب | Pipe68 | عدم نشتی از اتصلات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | عدم نشتی از اتصلات - Pipe
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gauge10 | عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد - Pressure Gauge
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | تمیز کردن صافی | Strainer72 | نظافت صافی ها | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | نظافت صافی ها - Strainer
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Tank75 | خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود - Tank
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Unit10 | شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز - Unit
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | pneumatic solenoid valve51 | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS1 | xxxx | DS | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. - pneumatic solenoid valve
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS1 | xxxx | DS | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر - Tank
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | valve actuator pneumatic51 | بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS1 | xxxx | DS | بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. - valve actuator pneumatic
1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS2 | xxxx | DS | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر - Tank
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد - Body
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | nan - Body
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Incl73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بالانس بودن آب | Cooling Tower Incl76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی دما | Cooling Tower Incl9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی شفافیت آب | Cooling Tower Incl69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی فشار آب | Cooling Tower Incl70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Incl83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود - Inside
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد - Lower Basin
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pipe38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961224 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | nan - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد - SUction Valve
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | nan - Body
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Inc73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Inc
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Inc83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Inc
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد - Inside
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد - Lower Basin
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | nan - Pipe
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز - SUction Valve
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0857 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | اطمینان از عملکرد صحیح آن - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0848 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0812 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0857 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | کالیبراسیون | LT08140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT08
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS-JB14~3348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS-JB14~3392 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر کابل ها و سر سیمها و آچارکشی و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها و سر کابل ها و سر سیمها و آچارکشی و اطمینان از سیل بودن تجهیز - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS-JB14~3310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS-JB14~3312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FS14~33-FLOW SWITCH57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS14~33-FLOW SWITCH48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS14~33-FLOW SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS14~33-FLOW SWITCH12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | رسوب زدایی | FS14~33-FLOW SWITCH42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13920523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | رسوب زدایی | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 20 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری ) | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری ) - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Blow Valve57 | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند - Blow Valve
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fondition19 | محکم بودن پیچ های فونداسیون | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | محکم بودن پیچ های فونداسیون - Fondition
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز - Pressure Guage
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | آنالیز کردن آب | Side Stream73 | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر | 0 | 10 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Side Stream10 | عدم وجود شیار در فنداسیون | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | عدم وجود شیار در فنداسیون - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی ویبره | Side Stream11 | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی | 10 | 10 | 169 | CM1 - Vibration | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | تمیز کردن | Side Stream107 | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری | 10 | 10 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Solenoid Valve57 | بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند - Solenoid Valve
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها - Strainer
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه - PTC
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP13 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP13 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP14 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP14 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه - PTC
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | رسوب زدایی | Check Valve42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. - Check Valve
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | رسوب زدایی | Check Valve42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. - Check Valve
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری - ماشین
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | حذف | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | حذف - Pump
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1157 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1195 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT11
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی - All Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن - Check Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drain Pipe57 | باز بودن مسیر تخلیه اب | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | باز بودن مسیر تخلیه اب - Drain Pipe
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Tank57 | بسته بودن درب روی تجهیز | 10 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | بسته بودن درب روی تجهیز - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی دبی آب | Tank114 | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود | 10 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Tank75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و... | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و... - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد - All Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drain Pipe57 | باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود - Drain Pipe
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | تمیز کردن | Filter107 | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد. | 0 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد. - Filter
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floter Valve57 | عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود - Floter Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Tank57 | بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Tank75 | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود - Tank
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0457 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | کالیبراسیون | LT04140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT04
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی نشتی آب | All Pipe68 | بررسی و عدم نشتی آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بررسی و عدم نشتی آب - All Pipe
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | تمیز کردن | All Pipe107 | نظانت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | نظانت لوله های داخل تونل پمپخانه - All Pipe
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drain Valve57 | بسته بودن ولو هنگام بهره برداری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بسته بودن ولو هنگام بهره برداری - Drain Valve
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Over Flow Valve57 | بررسی وضعیت و عدم سر ریز از مسیر خروجی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بررسی وضعیت و عدم سر ریز از مسیر خروجی - Over Flow Valve
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | تمیز کردن | Over Flow Valve107 | تخلیه تانک 14M3 و نظافت آن | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | تخلیه تانک 14M3 و نظافت آن - Over Flow Valve
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Potable Tank57 | بسته بودن درب های بالا تجهیز جهت جلوگیری از ورود گرد غبار به تانک و باز بودن ولوهای ولوهای ورودی خروجی از تجهیز هنگام بهره برداری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بسته بودن درب های بالا تجهیز جهت جلوگیری از ورود گرد غبار به تانک و باز بودن ولوهای ولوهای ورودی خروجی از تجهیز هنگام بهره برداری - Potable Tank
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی نشتی آب | Potable Tank68 | بررسی عدم نشتی از عدم نشتی از محل اتصالات و.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی از عدم نشتی از محل اتصالات و.... - Potable Tank
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری ) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری ) - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Agitatore57 | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی دما | Agitatore9 | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Agitatore35 | عدم نشتی روغن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم نشتی روغن - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Agitatore82 | عدم نشتی گزیس از تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم نشتی گزیس از تجهیز - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Agitatore38 | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitatore10 | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی ویبره | Agitatore11 | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود. | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود. - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | All Bolts19 | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز - All Bolts
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valves57 | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد . | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد . - All Valves
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تمیز کردن | Contorol Panel107 | نظافت و گرد گیری تابلو | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | نظافت و گرد گیری تابلو - Contorol Panel
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | آنالیز کردن آب | Hold Tank73 | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است. | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است. - Hold Tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Hold Tank65 | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. ) - Hold Tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی سطح روغن | Injection Pump37 | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Injection Pump38 | چک کردن صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن صدای غیره عادی - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی ویبره | Injection Pump11 | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تعویض روغن | Injection Pump63 | تعویض روغن | 60 | 100 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13880422 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | تعویض روغن - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Mixing tank65 | عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد ) - Mixing tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تمیز کردن | Mixing tank107 | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد) | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد) - Mixing tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Potable Water Treatment Unit57 | چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد - Potable Water Treatment Unit
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تمیز کردن | Potable Water Treatment Unit107 | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز - Potable Water Treatment Unit
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری - ماشین
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT01
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01/02/0357 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT2 | AA01 | WT | اطمینان از عملکرد صحیح آن - LS01/02/03
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01/02/0348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT2 | AA01 | WT | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS01/02/03
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01/02/0312 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT2 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ - LS01/02/03
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن - Air Filter
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Doors74 | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930304 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی - All Doors
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | All Manhole107 | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن - All Manhole
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Coarse Screen57 | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها - Coarse Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Coarse Screen38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد - Coarse Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Coarse Screen107 | تخلیه سبد در صورت پر بودن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تخلیه سبد در صورت پر بودن - Coarse Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه - Cover
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Disk Diffuser57 | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower - Disk Diffuser
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Disk Diffuser48 | لق نبوده لوله ها و... | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | لق نبوده لوله ها و... - Disk Diffuser
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Disk Diffuser10 | چک کردن خروجی تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | چک کردن خروجی تجهیز - Disk Diffuser
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Effluent Pump10 | بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود. - Effluent Pump
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Equalization Pump10 | بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد. - Equalization Pump
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Feed Pump10 | بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد. - Feed Pump
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی - Foundation
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Green Area10 | جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان - Green Area
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | MIcro Screen57 | غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر - MIcro Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی سطح روغن | MIcro Screen37 | یررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | یررسی صدای غیره عادی - MIcro Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MIcro Screen10 | تخلیه سبد در صورت پر شدن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تخلیه سبد در صورت پر شدن - MIcro Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی دما | Mixing Blower9 | بررسی دمای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | CM2 - Thermal | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی دمای غیره عادی - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی سطح روغن | Mixing Blower37 | بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46 | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46 - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی فشار هوا | Mixing Blower115 | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Mixing Blower35 | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد. | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد. - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Mixing Blower38 | بررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی صدای غیره عادی - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی ویبره | Mixing Blower11 | ویبره تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | ویبره تجهیز بررسی گردد - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Sedimantation Tank107 | تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن - Sedimantation Tank
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی دبی آب | Sewage Treatment Unit114 | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد. - Sewage Treatment Unit
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Sewage Treatment Unit107 | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی - Sewage Treatment Unit
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Sluge Tank10 | بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit - Sluge Tank
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد - V-Belt
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض تسمه | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تعویض تسمه - V-Belt
1350 | 1350WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1350 | 1350WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1350 | 1350WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | کالیبراسیون | PT01140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR1 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT01
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Receiver57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Air Receiver48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Receiver87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Receiver10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی... - Air Receiver
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد. - Air Trap
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | بررسی عملکرد صحیح - Pressure Gauge
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR1 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT02
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | کالیبراسیون | PT02140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR2 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT02
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR2 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0357 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT03
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | کالیبراسیون | PT03140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR3 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT03
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR3 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0448 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT04
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | کالیبراسیون | PT04140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350AR4 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT04
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1350AR4 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | COMPRESSOR ROOM129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - COMPRESSOR ROOM
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COMPRESSOR ROOM10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - COMPRESSOR ROOM
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | COMPRESSOR ROOM12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - COMPRESSOR ROOM
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 240 | 400 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 600 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE01
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 600 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE01
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5SV
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5SV
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5SV
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE01
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV0557 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0548 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV0595 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0592 | اچار کشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | اچار کشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV05
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | بررسی عملکرد صحصح تجهیز مورد بررسی قرارگیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی عملکرد صحصح تجهیز مورد بررسی قرارگیرد - Air Trap
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | عدم نشتی هوای از تجهیز و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | عدم نشتی هوای از تجهیز و اتصالات - Air Trap
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All FRLs57 | بررسی تجهیز رطوبت و روغن هوار می گیرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی تجهیز رطوبت و روغن هوار می گیرد - All FRLs
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | تمیز کردن | All FRLs107 | شستو و نظافت فیلتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | شستو و نظافت فیلتر - All FRLs
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Flashing Valve87 | چک کردن نشتی کله ولوهای فلاشینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | چک کردن نشتی کله ولوهای فلاشینگ - Flashing Valve
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Water Trap57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی عملکرد - Water Trap
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Water Trap87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی هوا - Water Trap
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | کالیبراسیون | PT01140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360AR1 | AA01 | AR | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT01
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 60 | 8 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 60 | 169 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR1 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR2 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR3 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند - Air Trap
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | چک کردن عدم نشتی هوا - Air Trap
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fondation10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون - Fondation
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | برسی عملکرن صحیح - Pressure Gauge
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty valve57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار - Safty valve
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها - ماشین
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1360AR4 | xxxx | AR | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز - ماشین
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید - HE01
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0110 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد - HE01
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - HE01
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01A/01B57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01A/01B92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01A/01B10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01A/01B12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PRS01/PRS0257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRS01/PRS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRS01/PRS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRS01/PRS0210 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRS01/PRS0212 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0357 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0310 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0312 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1360CD1 | ME01 | CD | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی فشار هوا | Air Dryer115 | ماکزیمم فشار6بار می باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | ماکزیمم فشار6بار می باشد - Air Dryer
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی فیلتر هوا | Air Filter-Blower116 | بررسی فیلتر هوا و تمیز کردن آن در صورت نیاز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی فیلتر هوا و تمیز کردن آن در صورت نیاز - Air Filter-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter-Blower85 | تعویض فیلتر هوا | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض فیلتر هوا - Air Filter-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valves57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد - All Valves
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valves57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد - All Valves
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی نشتی روغن | All Valves35 | بررسی نشتی روغن از ولوها | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی نشتی روغن از ولوها - All Valves
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی دما | Bearing-Blower9 | بررسی دمای بیرینگ ماکزیمم 90درجه سانتیگراد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی دمای بیرینگ ماکزیمم 90درجه سانتیگراد - Bearing-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض قطعه | Bearing-Blower85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض بیرینگ - Bearing-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض قطعه | Bearing-Blower85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض بیرینگ - Bearing-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Blower19 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهارنده تجهیز و الایمنت آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی محکم بودن پیچ های نگهارنده تجهیز و الایمنت آن - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Blower38 | بررسی صدای غیر عادی از بیرینگها تسمه ها و کاور محافظ تسمه ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی صدای غیر عادی از بیرینگها تسمه ها و کاور محافظ تسمه ها - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Blower10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Blower10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تمیز کردن | Blower107 | نظافت و تمیز کردن سطوح بیرونی تجهیز | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | نظافت و تمیز کردن سطوح بیرونی تجهیز - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Covers19 | پیچ های کاور محافظ تسمه ها می بایستی محکم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | پیچ های کاور محافظ تسمه ها می بایستی محکم باشد - Covers
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gasket10 | بررسی خرابی تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی خرابی تجهیز - Gasket
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی دما | Gear Box- Blower9 | دمای روغن گیربکس بررسی گردد ماکزیمم 80 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | دمای روغن گیربکس بررسی گردد ماکزیمم 80 درجه - Gear Box- Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض روغن | Gear Box- Blower63 | تعویض روغن Omala 150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض روغن Omala 150 - Gear Box- Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Heat Exchanger57 | باز بودن ولوهای مسیر هوای ورود و خروجی از تجهیز هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | باز بودن ولوهای مسیر هوای ورود و خروجی از تجهیز هنگام کارکرد - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی نشتی آب | Heat Exchanger68 | بررسی نشتی از فلنج های اتصال | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی نشتی از فلنج های اتصال - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Heat Exchanger87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی نشتی هوا - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز | 210 | 330 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز | 210 | 330 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Heater78 | عایق کاری تجهیز می بایست سالم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | عایق کاری تجهیز می بایست سالم باشد - Heater
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pipes57 | بررسی باز بودن ولوهای مسیر آب CW ورودی و خروجی از تجهیز هنگام کار کردن | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی باز بودن ولوهای مسیر آب CW ورودی و خروجی از تجهیز هنگام کار کردن - Pipes
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipes48 | محکم بودن پیچ ها و عدم لقی ساپورت لوله ها بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | محکم بودن پیچ ها و عدم لقی ساپورت لوله ها بررسی گردد - Pipes
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی سطح روغن | Sightglass-Blower37 | سطح روغن از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | سطح روغن از نیمه بیشتر باشد - Sightglass-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE01A/01B/0257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE01A/01B/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE01A/01B/0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE01A/01B/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE01A/01B/0210 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE01A/01B/0212 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | V-Belt57 | میزان سفتی تسمه ها در حد مجاز باشد 1.6mm/100mm | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | میزان سفتی تسمه ها در حد مجاز باشد 1.6mm/100mm - V-Belt
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی وضعیت ظاهری و آسیب دیدگی | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی وضعیت ظاهری و آسیب دیدگی - V-Belt
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید - HE01
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0110 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد - HE01
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - HE01
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01A/01B92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید - LS01A/01B
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01A/01B10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند - LS01A/01B
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01A/01B12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - LS01A/01B
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PLC
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PLC
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد - PLC
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1360CD2 | ME01 | CD | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام کنید - JB
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - JB
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4APT57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 4APT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4APT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 4APT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 50PS/3APS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 50PS/3APS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 50PS/3APS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 50PS/3APS12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1-357 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1-3
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | تمیز کردن | ماشین107 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و شستشوی پره های فن و چک سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 60 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و شستشوی پره های فن و چک سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13910629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 1000 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980321 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد - Air Filter
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری ونظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | هواگیری ونظافت فیلتر هوا - Air Filter
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 200 | 1457 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 1360CP1 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13931205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 1360CP1 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد - Heat Exchanger Coil
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) و همچنین اورینگ نیز بررسی گردد. | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) و همچنین اورینگ نیز بررسی گردد. - Heat Exchanger Coil
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1000 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980321 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4APT57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 4APT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4APT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 4APT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 50PS/3APS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 50PS/3APS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 50PS/3APS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 50PS/3APS12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5SV
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5SV
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5SV
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~357 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~3
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13970516 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری ونظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | هواگیری ونظافت فیلتر هوا - Air Filter
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 1457 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991227 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000712 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد - Heat Exchanger Coil
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000712 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 6001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Piping125 | خطوطه هوا بازرسی کامل از لحاظ وجود رطوبت بعد از مخزن صورت گیرد و همچنین خوردگی و ضخامت لوله ها نیز انجام شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000129 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360PI1 | XXXX | PI | خطوطه هوا بازرسی کامل از لحاظ وجود رطوبت بعد از مخزن صورت گیرد و همچنین خوردگی و ضخامت لوله ها نیز انجام شود - Piping
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Piping87 | بررسی عدم نشتی از همه خطوط من جمله لوله ها وو فلنج ها و محل رزوه ها و محل جوش ها به صورت حسی و شنیداری | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360PI1 | XXXX | PI | بررسی عدم نشتی از همه خطوط من جمله لوله ها وو فلنج ها و محل رزوه ها و محل جوش ها به صورت حسی و شنیداری - Piping
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای برداشت هوای فشرده | 0 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000129 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360PI1 | XXXX | PI | بررسی عملکرد صحیح شیرهای برداشت هوای فشرده - Valve
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE0257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE02
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Conection126 | بررسی عدم نشتی گاز از اتصالات | 15 | 0 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | بررسی عدم نشتی گاز از اتصالات - All Conection
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | All Valve129 | تمیز کردن شیرها با مایع شستشو شوندهع و بررسی عملکرد گریس خور و چک ولو آن و در انتهای گریسکاری و باز و بسته کردن شیرهای دفنی گاز | 840 | 840 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13940416 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | تمیز کردن شیرها با مایع شستشو شوندهع و بررسی عملکرد گریس خور و چک ولو آن و در انتهای گریسکاری و باز و بسته کردن شیرهای دفنی گاز - All Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | تمیز کردن | All Valve107 | نظافت | 15 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | نظافت - All Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Bypass Valve57 | بسته بودن ولو در زمان کار کرد | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | بسته بودن ولو در زمان کار کرد - Bypass Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Control Valve57 | به اسانی باز و بسته شدن ولو | 15 | 15 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | به اسانی باز و بسته شدن ولو - Control Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی شیلنگ های فشار قوی هیدرولیک | Control Valve33 | بررسی عدم پوسیدگی | 15 | 0 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | بررسی عدم پوسیدگی - Control Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | تمیز کردن | Gas Filter107 | تمیز کرن و تخلیه ذرات از فیلتر گاز | 60 | 100 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | تمیز کرن و تخلیه ذرات از فیلتر گاز - Gas Filter
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hand Valve57 | باز بودن ولودستی منهول بهصورت کامل | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | باز بودن ولودستی منهول بهصورت کامل - Hand Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Instrument Pipe48 | عدم لقی لوله ها هوا | 15 | 0 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990607 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | عدم لقی لوله ها هوا - Instrument Pipe
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Instrument Pipe87 | عدم نشتی هوا از اتصالات لوله هوا ابزار دقیق | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | عدم نشتی هوا از اتصالات لوله هوا ابزار دقیق - Instrument Pipe
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pressure Gauge20 | چک و بازرسی گیج فشار و عملکرد آن ودر صورت خرابی جهت کالیبره ارسال گردد. | 240 | 240 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13940609 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | چک و بازرسی گیج فشار و عملکرد آن ودر صورت خرابی جهت کالیبره ارسال گردد. - Pressure Gauge
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | AIR CONDITIONER CABIN FAN129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AIR CONDITIONER CABIN FAN48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | AIR CONDITIONER CABIN FAN123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AIR CONDITIONER CABIN FAN92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AIR CONDITIONER CABIN FAN12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تعویض قطعه | AIR CONDITIONER CABIN FAN85 | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | AIR SWITCH 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | AIR SWITCH 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AIR SWITCH 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AIR SWITCH 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AIR SWITCH 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | AIR SWITCH 01140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | Blower Motor 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Blower Motor 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Blower Motor 01123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Blower Motor 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Blower Motor 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تعویض قطعه | Blower Motor 0185 | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | BU01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 30 | 87 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | BU0157 | با استارت تجهیز از عملکرد جرقه زن و دتکتور مشعل مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | با استارت تجهیز از عملکرد جرقه زن و دتکتور مشعل مطمئن شوید - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BU0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز شامل محل اتصال دتکتور و جرقه زن | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز شامل محل اتصال دتکتور و جرقه زن - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BU0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | BURNER MODULATION MOTOR 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BURNER MODULATION MOTOR 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | BURNER MODULATION MOTOR 01123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BURNER MODULATION MOTOR 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BURNER MODULATION MOTOR 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | CE01- BASE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلید،فیوزها،رله ها،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC | 15 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلید،فیوزها،رله ها،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | CE01- BASE PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید) ،ترانس (ولتاژ گیری) اطمینان حاصل کنید نداشتن آلارم PLC | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید) ،ترانس (ولتاژ گیری) اطمینان حاصل کنید نداشتن آلارم PLC - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01- BASE PANEL48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01- BASE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل کردن آن | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل کردن آن - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01- BASE PANEL92 | آچار کشی پیچ ها ،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل:کلید ،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی پیچ ها ،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل:کلید ،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01- BASE PANEL12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | CIRCULATION PUMP 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CIRCULATION PUMP 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | CIRCULATION PUMP 01123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CIRCULATION PUMP 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CIRCULATION PUMP 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تعویض قطعه | CIRCULATION PUMP 0185 | برای کلیه موتورهای فن ها و پمپ ها و BCو PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | برای کلیه موتورهای فن ها و پمپ ها و BCو PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | IGNITION TRANSFORMER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | IGNITION TRANSFORMER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | IGNITION TRANSFORMER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | IGNITION TRANSFORMER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | IGNITION TRANSFORMER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی سطح آب | LPG evaporator86 | چک سطح آب مقطر تبخیر کننده زمان روشن بودن هفتگی و در زمان خاموش بودن ماهیانه | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | چک سطح آب مقطر تبخیر کننده زمان روشن بودن هفتگی و در زمان خاموش بودن ماهیانه - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی نشتی گاز | LPG evaporator126 | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تخلیه آب | LPG evaporator149 | تخلیه آب تبخیرکننده به مدت 15 ثانیه | 10 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تخلیه آب تبخیرکننده به مدت 15 ثانیه - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تمیز کردن | LPG evaporator107 | تمیز کردن داخل کابین تبخیر کننده و نظافت کامل آن | 120 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن داخل کابین تبخیر کننده و نظافت کامل آن - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | LPG TEMP TRANSMITTER129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | LPG TEMP TRANSMITTER57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LPG TEMP TRANSMITTER48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LPG TEMP TRANSMITTER92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LPG TEMP TRANSMITTER12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | LPG TEMP TRANSMITTER140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | MAIN CIRCUIT BREACKER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN CIRCUIT BREACKER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN CIRCUIT BREACKER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN CIRCUIT BREACKER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN CIRCUIT BREACKER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | PRESSURE SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRESSURE SWITCH48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | PRESSURE SWITCH140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | PRESSURE TRANSMITTER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE TRANSMITTER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRESSURE TRANSMITTER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE TRANSMITTER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE TRANSMITTER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | PRESSURE TRANSMITTER 01140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح ولو | Station LPG51 | بررسی بسته بودن کلیه ولو های مخازن (در صورت عدم استفاده از گاز مایع) و چک کارکرد شیر اطمینان بعد از پمپ در مخازن گاز مایع و چک کارکرد پمپها و ثبت فشار آن در زمان روشن بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | بررسی بسته بودن کلیه ولو های مخازن (در صورت عدم استفاده از گاز مایع) و چک کارکرد شیر اطمینان بعد از پمپ در مخازن گاز مایع و چک کارکرد پمپها و ثبت فشار آن در زمان روشن بودن - Station LPG
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی نشتی گاز | Station LPG126 | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی - Station LPG
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | TRANSFORMER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | TRANSFORMER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANSFORMER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANSFORMER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANSFORMER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | TS01-TEMPERATURE SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | TS01-TEMPERATURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS01-TEMPERATURE SWITCH48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS01-TEMPERATURE SWITCH92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS01-TEMPERATURE SWITCH12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940321 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | TS01-TEMPERATURE SWITCH140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | XV01/02/03/04/05-VALVE129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | XV01/02/03/04/05-VALVE57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/02/03/04/05-VALVE48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/02/03/04/05-VALVE92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13931025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/02/03/04/05-VALVE12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان - All Valve
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست به صورت ایستاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | کپسول می بایست به صورت ایستاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910715 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان - All Valve
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910715 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان - All Valve
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، بتز و بسته آسان | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، بتز و بسته آسان - All Valve
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FT0557 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT0548 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FT0595 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT0512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT01/257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT01/248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT01/295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT01/212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | کالیبراسیون | PT01/2140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE0157 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE0195 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | تمیز کردن | TE01107 | تجهیز نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1370PI1 | AA01 | PI | تجهیز نظافت گردد - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV0357 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV0395 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0392 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقیها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقیها - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#1 | 1370PI.Valve#1 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#1 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#2 | 1370PI.Valve#2 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#2 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#3 | 1370PI.Valve#3 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#3 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#4 | 1370PI.Valve#4 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#4 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#5 | 1370PI.Valve#5 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#5 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#6 | 1370PI.Valve#6 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#6 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#7 | 1370PI.Valve#7 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#7 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#8 | 1370PI.Valve#8 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#8 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#9 | 1370PI.Valve#9 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#9 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | nan | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | nan - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه ساخت | FALSE | 1380DP1 | ME01 | DP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Ring10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Bearing Ring
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Discharge Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد پمپ | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد پمپ - Discharge Valve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Fan57 | چک کردن سالم بودن فن | 60 | 100 | 15 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | چک کردن سالم بودن فن - Fan
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | محکم بودن پیچ ها نگهدارنده پمپ | 60 | 100 | 169 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | محکم بودن پیچ ها نگهدارنده پمپ - Foundation
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Outer Sleeve10 | nan | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | nan - Outer Sleeve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Pipe68 | بررسی عرم نشتی از اتصالات . مسیر خروجی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی عرم نشتی از اتصالات . مسیر خروجی - Pipe
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gauge10 | ثبت فشار پمپ (Between :5.5~6.5( | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | ثبت فشار پمپ (Between :5.5~6.5( - Pressure Gauge
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | چک کردن اینکه پمپ روان روان و بطور پیوسته کار کند | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | چک کردن اینکه پمپ روان روان و بطور پیوسته کار کند - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | بررسی صدای غیره عادی | 60 | 100 | 15 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی صدای غیره عادی - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی ویبره | Pump11 | بررسی لرزش غبره عادی (بصورت حسی چک شود.) | 60 | 100 | 15 | CM1 - Vibration | 13880420 | سرپرست تعمیرات PM/CM مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی لرزش غبره عادی (بصورت حسی چک شود.) - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز بودن پمپ و موتور از اسلاری | 120 | 100 | 101 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | تمیز بودن پمپ و موتور از اسلاری - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump Bearing10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Pump Bearing
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump Bearing10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Pump Bearing
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft Seal10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Shaft Seal
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکد پمپ | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکد پمپ - Suction Valve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Vacume Valve68 | بررسی محکم بودن ولول و عدم نشتی آن | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی محکم بودن ولول و عدم نشتی آن - Vacume Valve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | تمیز کردن | Y-Strainer107 | تمیز کردن صافی | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | تمیز کردن صافی - Y-Strainer
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | nan | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | nan - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1380DP2 | ME01 | DP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | ارتفاع چک گردد و با مقداری که سنسور نمایش می دهد مقایسه شود و بازدید از وضعیت راپ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | ارتفاع چک گردد و با مقداری که سنسور نمایش می دهد مقایسه شود و بازدید از وضعیت راپ - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و بازدید از وضعیت راپ | 0 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و بازدید از وضعیت راپ - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی بوبین و گرفتن اهم آن | LS0194 | با اهم متر مقدار مقاومت سیم پیچ بوبین را چک و در صورت وجود مقاومت تا چند صد اهم بوبین سالم و در صورت مقاومت خیلی کم و یا خیلی زیاد بوبین دارای اشکال می باشد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | با اهم متر مقدار مقاومت سیم پیچ بوبین را چک و در صورت وجود مقاومت تا چند صد اهم بوبین سالم و در صورت مقاومت خیلی کم و یا خیلی زیاد بوبین دارای اشکال می باشد. - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS01
1390Building | 1390SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1390Building | 1390SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1390Building | 1390SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1390Building | 1390SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1390Building | Building-NO10 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان مخازن آب شیرین و شور15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان مخازن آب شیرین و شور
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980717 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980718 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980718 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980719 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950916 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | 1390WT1 |  | WT | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970304 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960101 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970329 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960320 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980329 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم CCR129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم CCR57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم CCR92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم CCR12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم CCR85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و سالم بودن کابل | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و سالم بودن کابل - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960101 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ترانسپورت129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ترانسپورت57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ترانسپورت92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ترانسپورت12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ترانسپورت85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم رستوران129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم رستوران57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم رستوران92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم رستوران12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم رستوران85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم مسجد129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم مسجد57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم مسجد92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم مسجد12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم مسجد85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم مهمانسرا129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم مهمانسرا57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم مهمانسرا92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم مهمانسرا12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم مهمانسرا85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم موتورخانه129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم موتورخانه57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم موتورخانه92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم موتورخانه12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم موتورخانه85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ورک شاپ129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ورک شاپ57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ورک شاپ92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ورک شاپ12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ورک شاپ85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر الارم انبار پای کار129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر الارم انبار پای کار57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر الارم انبار پای کار92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر الارم انبار پای کار12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر الارم انبار پای کار85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER01129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER01
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0157 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. - ER01
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER02129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 140 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0257 | از پنل مرکزی عملکرد 19 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. | 140 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 19 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. - ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER03129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER03
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0357 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2فلاشر و زنگ تست گردد. - ER03
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER04129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 45 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER04
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0457 | از پنل مرکزی عملکرد 5 دتکتور 2 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 45 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 5 دتکتور 2 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. - ER04
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER31129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 45 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER31
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER3157 | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 45 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. - ER31
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | HPGR129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 40 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - HPGR
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | HPGR57 | از پنل مرکزی عملکرد 3دتکتور 1عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 40 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 3دتکتور 1عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. - HPGR
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | اتاق ترانس ER02129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - اتاق ترانس ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | اتاق ترانس ER0257 | از پنل مرکزی عملکرد 16 دتکتور 3 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 16 دتکتور 3 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. - اتاق ترانس ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | اتاق دیزل ژنراتور129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 4 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 30 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 4 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - اتاق دیزل ژنراتور
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | اتاق دیزل ژنراتور57 | از پنل مرکزی عملکرد 4 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 4 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. - اتاق دیزل ژنراتور
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | انبار مصرفی پامیدکو129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 193 عدد دتکتور و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 15 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 193 عدد دتکتور و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - انبار مصرفی پامیدکو
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | انبار مصرفی پامیدکو57 | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 2 تست گردد. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 2 تست گردد. - انبار مصرفی پامیدکو
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | تونل ER02 تا ER00129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 210 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - تونل ER02 تا ER00
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | تونل ER02 تا ER0057 | از پنل مرکزی عملکرد 31 دتکتور 4 عدد پوش باتون و4 فلاشر و زنگ تست گردد. | 210 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 31 دتکتور 4 عدد پوش باتون و4 فلاشر و زنگ تست گردد. - تونل ER02 تا ER00
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | تونل ER02 تا کولینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 4 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 120 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 4 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - تونل ER02 تا کولینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | تونل ER02 تا کولینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 1619 دتکتور 4عدد پوش باتون و2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 1619 دتکتور 4عدد پوش باتون و2 فلاشر و زنگ تست گردد. - تونل ER02 تا کولینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | زیر زمین ER02129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 23عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 150 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 23عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - زیر زمین ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | زیر زمین ER0257 | از پنل مرکزی عملکرد 23 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 150 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 23 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. - زیر زمین ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان کارگاه برق129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 20 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ساختمان کارگاه برق
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان کارگاه برق57 | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 1 عدد پوش باتون تست گردد. | 20 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 1 عدد پوش باتون تست گردد. - ساختمان کارگاه برق
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | طبقه اول بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - طبقه اول بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | طبقه اول بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک زنگ تست گردد. - طبقه اول بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | طبقه دوم بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 25 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 4 عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 180 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 25 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 4 عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - طبقه دوم بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | طبقه دوم بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 25 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 4 زنگ تست گردد. | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 25 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 4 زنگ تست گردد. - طبقه دوم بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | طبقه همکف بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و آژیر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 10 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و آژیر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - طبقه همکف بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | طبقه همکف بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکر1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و آژیر تست گردد. | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکر1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و آژیر تست گردد. - طبقه همکف بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | موتور خانه تاسیسات بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 6 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 40 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 6 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - موتور خانه تاسیسات بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | موتور خانه تاسیسات بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون تست گردد. | 40 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون تست گردد. - موتور خانه تاسیسات بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | واحد LOADING129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 15 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - واحد LOADING
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | واحد LOADING57 | از پنل مرکزی عملکرد 1 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و گردد. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 1 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و گردد. - واحد LOADING
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقی ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقی ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV0195 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0192 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و وصل بودن مسرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و وصل بودن مسرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0112 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - XV01
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل سه فیوز-رله ها-تترانسها-کنتاکتورو بی متالها- لامپ سیگنال و کلید سلکتوری مربوط به تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل سه فیوز-رله ها-تترانسها-کنتاکتورو بی متالها- لامپ سیگنال و کلید سلکتوری مربوط به تابلو - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها -کنتاکتور و بی متال-ترانس-تایمر-CTها و دیسپلی سیستم | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها -کنتاکتور و بی متال-ترانس-تایمر-CTها و دیسپلی سیستم - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - PANEL
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرهافعدم زدگی و پارگیفوصل بودن تگ،سالم بودن گلند مربوطه و اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و عدم قطعی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرهافعدم زدگی و پارگیفوصل بودن تگ،سالم بودن گلند مربوطه و اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و عدم قطعی آن - HE
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | اچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها ،تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی ،محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | اچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها ،تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی ،محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل - PTC
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت نگهدارنده را بررسی کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت نگهدارنده را بررسی کنید - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901018 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ُِStuffing Box48 | چک کردن میزان نشتی از پکینگها (120 قطره در دقیقه) عدم گرفتگی مسیر درین Drain خروجی پمپ | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن میزان نشتی از پکینگها (120 قطره در دقیقه) عدم گرفتگی مسیر درین Drain خروجی پمپ - ُِStuffing Box
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ُِStuffing Box10 | چک کردن آسیب دیدگی محفظه آب بند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن آسیب دیدگی محفظه آب بند - ُِStuffing Box
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Gasket10 | عدم آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - All Gasket
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | باز بودن ولو ها هنگام کار پمپ (به هیچ وچه پمپ نباید بدون آب کار کند) به دلیل اینکه پمپ دائماً در سرویس می باشد می بایست Suction & Discharge Valve دائماً باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | باز بودن ولو ها هنگام کار پمپ (به هیچ وچه پمپ نباید بدون آب کار کند) به دلیل اینکه پمپ دائماً در سرویس می باشد می بایست Suction & Discharge Valve دائماً باز باشد. - All Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | All Valve48 | بررسی عدم نشتی از گسکت واتصالات و سالم بودن ولو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی عدم نشتی از گسکت واتصالات و سالم بودن ولو - All Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing22 | چک کردن آسیب دیدگی در صورت عدم آسیب دیدگی شتشو با روغن و گازوییل | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن آسیب دیدگی در صورت عدم آسیب دیدگی شتشو با روغن و گازوییل - Bearing
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی دما | Bearing9 | چک کردن دما Baling | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن دما Baling - Bearing
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | By pass Valve57 | بسته بودن ولو هنگام کارکرد پمپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بسته بودن ولو هنگام کارکرد پمپ - By pass Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | عدم خرابی فنر - آزاد باز و بسته شدن - عدم نشتی آب | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم خرابی فنر - آزاد باز و بسته شدن - عدم نشتی آب - Check Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی و چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی و چک کردن الایمنت - Coupling
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | عدم آسیب دیدگی و ضربه گیر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم آسیب دیدگی و ضربه گیر - Coupling
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | سالم بودن فونداسیون، و عدم وجود شیار | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | سالم بودن فونداسیون، و عدم وجود شیار - Foundation
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | چک کردن سالم بودن و در صورت نیاز تعویض پکینگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن سالم بودن و در صورت نیاز تعویض پکینگ - Gland
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | آزاد بودن پرره | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | آزاد بودن پرره - Impeller
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller Cover19 | محکم بودن کاور محافظ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | محکم بودن کاور محافظ - Impeller Cover
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | تمیز کردن | Name Plate107 | تمیز کردن (دقت شود همیشه پلاک مشخصات پمپ خوانا و تمیز باشد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | تمیز کردن (دقت شود همیشه پلاک مشخصات پمپ خوانا و تمیز باشد. - Name Plate
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی ویبره | Pipe11 | بررسی عدم وجود لرزش در لوله هنگام کارکرد پمپ (سالم بودن ساپرت ها و...) پیچ های نگهدارنده U-Boltها | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی عدم وجود لرزش در لوله هنگام کارکرد پمپ (سالم بودن ساپرت ها و...) پیچ های نگهدارنده U-Boltها - Pipe
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | بررسی سالم بودن گیچ فشار روی پمپ ورودی مسیر By pass در صورت تعویض گیج روغنی تا فشار 16 بار استفاده شود. فشار پمپ می بایستی کارکرد و تست سالم بوده و خط لوله 9 بار باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی سالم بودن گیچ فشار روی پمپ ورودی مسیر By pass در صورت تعویض گیج روغنی تا فشار 16 بار استفاده شود. فشار پمپ می بایستی کارکرد و تست سالم بوده و خط لوله 9 بار باشد. - Pressure Gauge
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pressure Gauge38 | عدم لرزش لوله رابط و نگهداری گیج فشار- جام بودن شیر شماوری گیج فشار می بایست بررسی شود و در صورت وجود رسوب از روی آن زدوده شود. | 60 | 100 | 28 | CM1 - Vibration | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم لرزش لوله رابط و نگهداری گیج فشار- جام بودن شیر شماوری گیج فشار می بایست بررسی شود و در صورت وجود رسوب از روی آن زدوده شود. - Pressure Gauge
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Switch57 | چک کردن کالیبر بودن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن کالیبر بودن - Pressure Switch
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره و آب به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره و آب به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | عملکرد صحیح پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عملکرد صحیح پمپ - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pump19 | عدم لقی و آسیبگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم لقی و آسیبگی - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن سطح خاذجی پمپ و موتوذ از گرد و غبار | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | تمیز کردن سطح خاذجی پمپ و موتوذ از گرد و غبار - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | فلاشینگ | Pump128 | فلاشتینگ بعد از تعمیرات و قبل از تعمیرات | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | فلاشتینگ بعد از تعمیرات و قبل از تعمیرات - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | هواگیری | Pump127 | هواگیری پمپ قبل از ره اندازی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | هواگیری پمپ قبل از ره اندازی - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی سایش | Shaft7 | چک کردن عدم سایش شفت و خار و پیچش | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13910324 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن عدم سایش شفت و خار و پیچش - Shaft
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft Sleeve10 | چک کردنو سالم بودن درصورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردنو سالم بودن درصورت نیاز تعویض - Shaft Sleeve
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری از تک تک آنها و ثبت در برگه ضمیمه مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری از تک تک آنها و ثبت در برگه ضمیمه مطمئن شوید - BATTERY
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-ماژول های شارژ باتری-پوش باتنها-نمایشگرهای ولتاژ و جریان-برد الکترونیکی و دیسپلی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-ماژول های شارژ باتری-پوش باتنها-نمایشگرهای ولتاژ و جریان-برد الکترونیکی و دیسپلی - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و فیوزهاو پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها-ترانس-نمایشگرهای ولتاژو جریان-بردکنترلی-ماژولهای شارژ باتری-و دیسپلی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و فیوزهاو پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها-ترانس-نمایشگرهای ولتاژو جریان-بردکنترلی-ماژولهای شارژ باتری-و دیسپلی - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - PANEL
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Air Fiter107 | فیلتر هوا باز و با هوا تمیز گردد و دوباره نصب شود | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | فیلتر هوا باز و با هوا تمیز گردد و دوباره نصب شود - Air Fiter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | All Bolts19 | بررسی میزان سفتی پیچها چک شود مخصوصا پیچها فونداسیون و بررسی فونداسیون از لحاظ ظاهری | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی میزان سفتی پیچها چک شود مخصوصا پیچها فونداسیون و بررسی فونداسیون از لحاظ ظاهری - All Bolts
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Battery19 | بررسی کاور محفظ باتری ها و بست های آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی کاور محفظ باتری ها و بست های آن - Battery
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Diesel Tank57 | بررسی باز بودن مسیر تخلیه هوا سالم بودن sight glass حجم گازاوییل داخل مخزن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی باز بودن مسیر تخلیه هوا سالم بودن sight glass حجم گازاوییل داخل مخزن - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Diesel Tank78 | عایق کاری لوله ها های رفت و برگستی گازوییل چک شود و عدم نشتی از خط لوله عدم ویبره زیاد مخصوطا در محلاتصال به پمپ | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | عایق کاری لوله ها های رفت و برگستی گازوییل چک شود و عدم نشتی از خط لوله عدم ویبره زیاد مخصوطا در محلاتصال به پمپ - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی مواد | Diesel Tank65 | بررسی عدم نشتی از شیر گازوییل | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی عدم نشتی از شیر گازوییل - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Diesel Tank107 | تمیز کردن مخزن گازوییل (سطح خارجی ) و عدم نشتی هوا به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | تمیز کردن مخزن گازوییل (سطح خارجی ) و عدم نشتی هوا به داخل تجهیز - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تعویض قطعه | Fuel Filter85 | فیلتر گازوییل تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | فیلتر گازوییل تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد. - Fuel Filter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی روغن | Generator35 | کل تجهیز از لحاظ نشتی روغن و گازوییل چک و بررسی گردد و در صورت نشتی مشکل آن برطرف گردد | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | کل تجهیز از لحاظ نشتی روغن و گازوییل چک و بررسی گردد و در صورت نشتی مشکل آن برطرف گردد - Generator
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تعویض روغن | Generator63 | روغن تجهیز از نوع 15W40 و به مقدار 15 لیتر تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | روغن تجهیز از نوع 15W40 و به مقدار 15 لیتر تعویض گردد - Generator
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | فیلتر روغن هم همراه روغن تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | فیلتر روغن هم همراه روغن تعویض گردد. - Oil Filter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Oil Filter107 | تمیز کردن صاقی فیلتر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | تمیز کردن صاقی فیلتر - Oil Filter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pressure Switch19 | چک کردن عملکرد صحصیح (در زمانی که پمپ روی حالت Atu می باشد هنگامی که فشار خط به 4 بار می رسد پمپ می بایست به طور خودکار و اردمدار شود پس از تست می بایست به صورت دستی استپ شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | چک کردن عملکرد صحصیح (در زمانی که پمپ روی حالت Atu می باشد هنگامی که فشار خط به 4 بار می رسد پمپ می بایست به طور خودکار و اردمدار شود پس از تست می بایست به صورت دستی استپ شود. - Pressure Switch
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | پمپ به صورت دستی استارت شود و به مدت 10دقیق اتارت باشد لازم بذکر است پمپ به صورت اتوماتیک استوپ نمی شود. به همراه پرسنل برق | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | پمپ به صورت دستی استارت شود و به مدت 10دقیق اتارت باشد لازم بذکر است پمپ به صورت اتوماتیک استوپ نمی شود. به همراه پرسنل برق - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pump53 | بررسی الایمنت پمپ و تجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910908 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی الایمنت پمپ و تجهیز چک شود - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی سطح روغن | Pump37 | چک کردن سطح روغن و کثیفی آن میزان روغن می بایست حد وسط باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | چک کردن سطح روغن و کثیفی آن میزان روغن می بایست حد وسط باشد. - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی فشار آب | Pump70 | انداره گیری فشار خروجی پمپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | انداره گیری فشار خروجی پمپ - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی فشار روغن | Pump43 | بررسی فشار روغن (5.5 بار) | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی فشار روغن (5.5 بار) - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی آب | Pump68 | مسیر ورود آب گولینگ به تجهیز چک شود عدم نشتی از مسیر ، چک کردن سالم بودن کانکشن ها توضیح : می بایست در زمستان جهت جلوگیری از یخ زدگی اقدامات لازم صورت گیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | مسیر ورود آب گولینگ به تجهیز چک شود عدم نشتی از مسیر ، چک کردن سالم بودن کانکشن ها توضیح : می بایست در زمستان جهت جلوگیری از یخ زدگی اقدامات لازم صورت گیرد - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی روغن | Pump35 | عدم نشتی روغن از فیلتر و کارترو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | عدم نشتی روغن از فیلتر و کارترو - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی مواد | Pump65 | عدم نشتی از شیلنگ های اتصال گازاییل مسیر خروج دود چک شود که هیچ گونه نشتی نداشته باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | عدم نشتی از شیلنگ های اتصال گازاییل مسیر خروج دود چک شود که هیچ گونه نشتی نداشته باشد. - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | چک کردن صدای غیره عادی (استفاده از قبیل عینک محافظ و... در موقع استارت پمپ ضروری است . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | چک کردن صدای غیره عادی (استفاده از قبیل عینک محافظ و... در موقع استارت پمپ ضروری است . - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن پمپ ها و موتور -میز کردن فیلتر هوا به هیچ عنوان نباید پمپ بدون فیلتر هوا و رغن استارت شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | تمیز کردن پمپ ها و موتور -میز کردن فیلتر هوا به هیچ عنوان نباید پمپ بدون فیلتر هوا و رغن استارت شود. - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | V-Belt19 | محکم بودن کاور محفظ تسمه ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | محکم بودن کاور محفظ تسمه ها - V-Belt
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | وضعیت تسمه ها چک شود و در صورت خرابی در خواست تعویض آن صادر گردد نوع V-Belt 10X1175 | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | وضعیت تسمه ها چک شود و در صورت خرابی در خواست تعویض آن صادر گردد نوع V-Belt 10X1175 - V-Belt
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی نشتی آب | All valve68 | عدم نشتی از گسکت و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | عدم نشتی از گسکت و اتصالات - All valve
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | By pass Valve57 | بسته بودن ولو هنگام کارکرد عادی پمپ بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بسته بودن ولو هنگام کارکرد عادی پمپ بررسی گردد - By pass Valve
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | سالم بودن فنداسیون بررسی گردد عدم وجود ترک و شیار | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | سالم بودن فنداسیون بررسی گردد عدم وجود ترک و شیار - Foundation
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تعویض قطعه | Gasket85 | تعویض گسکت در صورت نشتی و آسیب دیدگی | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض گسکت در صورت نشتی و آسیب دیدگی - Gasket
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش پره ها | 60 | 100 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی سایش پره ها - Impeller
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | شارژ گریس | Motor Bearing121 | تعویض گریس بیرینگ | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض گریس بیرینگ - Motor Bearing
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تعویض قطعه | Neck Ring85 | تعویض قطعه | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض قطعه - Neck Ring
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تعویض قطعه | O-Ring85 | تعویض o-ring | 60 | 100 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض o-ring - O-Ring
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی لرزش لوله ها هنگام کار و ساپورت ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی لرزش لوله ها هنگام کار و ساپورت ها - Pipe
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی نشتی آب | Plug68 | بررسی عدم نشتی و سالم بودن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی عدم نشتی و سالم بودن تجهیز - Plug
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Switch57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و سالم بودن آن و چک کردن اینکه آیا پمپ فرمان باز و بسته شدن می گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و سالم بودن آن و چک کردن اینکه آیا پمپ فرمان باز و بسته شدن می گیرد. - Pressure Switch
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | بررسی گردد که پمپ سر و صدای غیر عادی ندارد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی گردد که پمپ سر و صدای غیر عادی ندارد - Pump
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن سطح خارجی موتور از گردو غبار | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تمیز کردن سطح خارجی موتور از گردو غبار - Pump
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | هواگیری | Pump127 | هواگیری پمپ | 30 | 30 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | هواگیری پمپ - Pump
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Suction & Discharj Valve57 | باز بودن ولوها هنگام کارکرد پمپ بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | باز بودن ولوها هنگام کارکرد پمپ بررسی گردد - Suction & Discharj Valve
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تمیز کردن | Y strainer Filter107 | تمیز کردن صافی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تمیز کردن صافی - Y strainer Filter
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | آتش نشانی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | آتش نشانی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | آتش نشانی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | آتش نشانی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | آتش نشانی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | آزمایشگاه129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | آزمایشگاه57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | آزمایشگاه101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | آزمایشگاه10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | آزمایشگاه12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | انبار مرکزی و سوله های مربوطه129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | انبار مرکزی و سوله های مربوطه57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | انبار مرکزی و سوله های مربوطه101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | انبار مرکزی و سوله های مربوطه10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | انبار مرکزی و سوله های مربوطه12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | انتظامات ورودی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | انتظامات ورودی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | انتظامات ورودی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | انتظامات ورودی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | انتظامات ورودی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | باسکول129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | باسکول57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | باسکول101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باسکول10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | باسکول12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | پست ER00129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | پست ER0057 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | پست ER00101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | پست ER0010 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پست ER0012 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ترانسپورت129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ترانسپورت57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ترانسپورت101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ترانسپورت10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ترانسپورت12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | تصفیه خانه129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | تصفیه خانه57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | تصفیه خانه101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تصفیه خانه10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تصفیه خانه12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | چاه آب شور129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | چاه آب شور57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | چاه آب شور101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چاه آب شور10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چاه آب شور12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | حرارت مرکزی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | حرارت مرکزی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | حرارت مرکزی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | حرارت مرکزی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | حرارت مرکزی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | رختکن129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | رختکن57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | رختکن101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | رختکن10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | رختکن12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | رستوران129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | رستوران57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | رستوران101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | رستوران10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | رستوران12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان راه آهن129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان راه آهن57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان راه آهن101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان راه آهن10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان راه آهن12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان کنسرسیوم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان کنسرسیوم57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان کنسرسیوم101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان کنسرسیوم10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان کنسرسیوم12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان مدیریت129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان مدیریت57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان مدیریت101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان مدیریت10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان مدیریت12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | طبقات اداری بالینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | طبقات اداری بالینگ57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | طبقات اداری بالینگ101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقات اداری بالینگ10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910908 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقات اداری بالینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کارت زنی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کارت زنی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کارت زنی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کارت زنی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کارت زنی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کانکسهای راه آهن129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کانکسهای راه آهن57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کانکسهای راه آهن101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کانکسهای راه آهن10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کانکسهای راه آهن12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کمپ های T,E129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کمپ های T,E57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کمپ های T,E101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کمپ های T,E10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کمپ های T,E12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کمپهای F,M129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کمپهای F,M57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کمپهای F,M101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کمپهای F,M10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کمپهای F,M12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | مخازن 5000129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | مخازن 500057 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | مخازن 5000101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مخازن 500010 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | مخازن 500012 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | مسجد129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | مسجد57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | مسجد101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مسجد10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | مسجد12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | مهمانسرا129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | مهمانسرا57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | مهمانسرا101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مهمانسرا10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | مهمانسرا12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | موتورخانه کمپ ها129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | موتورخانه کمپ ها57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | موتورخانه کمپ ها101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | موتورخانه کمپ ها10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | موتورخانه کمپ ها12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ورک شاپ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ورک شاپ57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ورک شاپ101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ورک شاپ10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ورک شاپ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ورک شاپ
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150BC1
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC1
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC1
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150BC2
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC2
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC2
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150BC3
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC3
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC3
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chut
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,DS51C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,DS51C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,DS51C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,DS51C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,DS51C10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,DS51C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,DS51C
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | گریسکاری | Hosing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Hosing Bearing
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,JB51/52B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,JB51/52B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,JB51/52B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,JB51/52B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,JB51/52B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,JB51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS 5257 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS 5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS 5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 5212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS 52
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,RS51/52B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,RS51/52B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,RS51/52B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,RS51/52B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,RS51/52B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,RS51/52B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,RS51/52B
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گرددو جهت تنظیم رابرها فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گرددو جهت تنظیم رابرها فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX51
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC2 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chut
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,DS52C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,DS52C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,DS52C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,DS52C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,DS52C10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,DS52C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,DS52C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | گریسکاری | Hosing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Hosing Bearing
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydraulic Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010307 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Hydraulic Coupling
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler Support
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LS5412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53A/B/C,JB54A/B/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53A/B/C,JB54A/B/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53A/B/C,JB54A/B/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53A/B/C,JB54A/B/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53A/B/C,JB54A/B/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53A/B/C,JB54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS54
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53A/B/C,RS54A/B/C57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53A/B/C,RS54A/B/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53A/B/C,RS54A/B/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53A/B/C,RS54A/B/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53A/B/C,RS54A/B/C10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53A/B/C,RS54A/B/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS53A/B/C,RS54A/B/C
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5257 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX52
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX52
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME01 | BC | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chut
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,DS53C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,DS53C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,DS53C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,DS53C10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,DS53C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,DS53C
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | گریسکاری | Hosing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Hosing Bearing
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LS5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LS5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LS5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LS5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LS5612 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB55A/B,JB56A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB55A/B,JB56A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB55A/B,JB56A/B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB55A/B,JB56A/B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB55A/B,JB56A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB55A/B,JB56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5657 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5612 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS56
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | PlatForm19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - PlatForm
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Rain Cover19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | آچارکشی و چک شود. - Rain Cover
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS55A/B,RS56A/B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS55A/B,RS56A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS55A/B,RS56A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS55A/B,RS56A/B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS55A/B,RS56A/B10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS55A/B,RS56A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS55A/B,RS56A/B
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraprer Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraprer Plate
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraprer Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraprer Plate
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX53
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150BI1 | AA01 | BI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT01
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی سایش | Deflector7 | بررسی میزان شایش | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی میزان شایش - Deflector
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Platform48 | بررسی اتصالات و پیچها | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی اتصالات و پیچها - Platform
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | بررسی اتصالات و پیچها | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی اتصالات و پیچها - Support
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plate7 | بررسی میزان سایش | 180 | 300 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150BI1 | xxxx | BI | بررسی میزان سایش - Wear Plate
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد - Body
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960404 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | nan - Body
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Incl73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بالانس بودن آب | Cooling Tower Incl76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی دما | Cooling Tower Incl9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی شفافیت آب | Cooling Tower Incl69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی فشار آب | Cooling Tower Incl70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Incl83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000503 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | گریسکاری | Fan64 | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود - Inside
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد - Lower Basin
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pipe38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890907 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | nan - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد - SUction Valve
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000403 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PS5257 | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS5248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS5295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5292 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS5210 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PS5357 | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS5348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS5395 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5392 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS5310 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت57 | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک57 | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل PT100 نفوذ نکرده باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل PT100 نفوذ نکرده باشد - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT04 - PT10057 | مقاومت، اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | مقاومت، اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه شود - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT04 - PT10095 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT04 - PT10092 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04 - PT10010 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04 - PT10012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT04 - PT100
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150RL129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150RL
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150RL10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150RL
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150RL12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150RL
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | تست سالم بودن و چک نمودن وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرانک و اطمینان از روان بودن آن - مشاهده وضعیت اینورتر | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | تست سالم بودن و چک نمودن وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرانک و اطمینان از روان بودن آن - مشاهده وضعیت اینورتر - CONTROL PANEL
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه را چک نمایید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه را چک نمایید. - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | مشاهده شاخص که کمتر از حد مینیمم نباشد و در صورت نیاز شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | مشاهده شاخص که کمتر از حد مینیمم نباشد و در صورت نیاز شارژ شود - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | شیر خروجی و محل کوپلینگ و اتصال دو مخزن و بدنه تجهیز و از نظر نشتی مایع چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | شیر خروجی و محل کوپلینگ و اتصال دو مخزن و بدنه تجهیز و از نظر نشتی مایع چک شود - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعوییض کنید | 900 | 1500 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعوییض کنید - ماشین
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و سپس بلاک شود و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و سپس بلاک شود و پراب آن نظافت گردد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0257 | از درست کار کردن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 60 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | از درست کار کردن تجهیز اطمینان حاصل کنید - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود مقدار تشعشع در اطراف آن را اندازه گیری کنید | 150 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود مقدار تشعشع در اطراف آن را اندازه گیری کنید - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0292 | آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | آچار کشی شود - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT02
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تمیز کردن | Air breather107 | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود - Air breather
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Collar19 | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . | 60 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . - Collar
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Connecting rod129 | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Connecting rod
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت روغن گیربکس مورد بررسی قرار گیرد ماکزیمم 80درجه است | 30 | 30 | 2 | CM2 - Thermal | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | درجه حرارت روغن گیربکس مورد بررسی قرار گیرد ماکزیمم 80درجه است - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد و در صورت تر شدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد و در صورت تر شدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 180 | 600 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010421 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | نسبت به تمیز کاری بدنه گیربکس از کنسانتره و روغن اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | SR-Schedule Replacemen | 13890525 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به تمیز کاری بدنه گیربکس از کنسانتره و روغن اقدام شود . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری سیل شفت ورودی و خروجی گیربکس رول ها مقدار گریس 30 گرم نوع گریس Alvania EP2 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010201 | متصدی روانکاری و هیدرولیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | گریسکاری سیل شفت ورودی و خروجی گیربکس رول ها مقدار گریس 30 گرم نوع گریس Alvania EP2 - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Guardan Shaft Guard129 | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . - Guardan Shaft Guard
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lever125 | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Lever
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی سطح روغن | Oil Of Gearbox37 | nan | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | nan - Oil Of Gearbox
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تمیز کردن | Oli Cooling107 | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن - Oli Cooling
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Self Aligning Support19 | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Self Aligning Support
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Torsion Rod129 | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Torsion Rod
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تمیز کردن | Air breather107 | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود - Air breather
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Collar19 | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . | 60 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . - Collar
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Connecting rod129 | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Connecting rod
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تعویض روغن | Gear Box63 | روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار 160لیتر تعویض گردد نظافت کامل گیربکسها الزامی است | 180 | 600 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010421 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار 160لیتر تعویض گردد نظافت کامل گیربکسها الزامی است - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تمیز کردن | Gear Box107 | تمیز کردن بدنه گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890525 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | تمیز کردن بدنه گیربکس - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Guardan Shaft Guard129 | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . - Guardan Shaft Guard
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lever125 | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Lever
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی سطح روغن | Oil Of Gearbox37 | nan | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | nan - Oil Of Gearbox
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تمیز کردن | Oli Cooling107 | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن - Oli Cooling
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Self Aligning Support19 | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Self Aligning Support
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Torsion Rod129 | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Torsion Rod
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی پکینگ و یا سیل | Accumolator26 | پیستونهای آکومولاتور های سیستم هیدرولیک به خصوص سیل ها برسی گردد. | 240 | 1200 | 1820 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970503 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | پیستونهای آکومولاتور های سیستم هیدرولیک به خصوص سیل ها برسی گردد. - Accumolator
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | چک کردن فشار گاز نیتروژن داخلی آکومولاتورها با درنظر گرفتن فشار استارت آپ 10 درجه کمتر تزریق گردد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کردن فشار گاز نیتروژن داخلی آکومولاتورها با درنظر گرفتن فشار استارت آپ 10 درجه کمتر تزریق گردد. - Accumolator
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | تمیز کردن | Airbreather107 | درپوش هوای قرا گرفته بر روی مخزن سیستم هیدرولیک تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | درپوش هوای قرا گرفته بر روی مخزن سیستم هیدرولیک تمیز گردد - Airbreather
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filter Element10 | سرویس و شستشوی فیلتر روغن مخزن در صورت نیاز تعویض گردد 1 عدد فیلتر | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سرویس و شستشوی فیلتر روغن مخزن در صورت نیاز تعویض گردد 1 عدد فیلتر - Filter Element
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filter Hydraulic System Element10 | سرویس و شستشوی فیلتر روغن هیدرولیک چپ و راست در صورت آلودگی شدید تعویض گردد 2 عدد فیلتر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سرویس و شستشوی فیلتر روغن هیدرولیک چپ و راست در صورت آلودگی شدید تعویض گردد 2 عدد فیلتر - Filter Hydraulic System Element
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Pump38 | چک کرن پمپ دندانهای سیستم هیدرولیک از لحاظ صدای غیره عادی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کرن پمپ دندانهای سیستم هیدرولیک از لحاظ صدای غیره عادی - Gear Pump
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | Heat Exchanger57 | سیستم کولینگ از لحاظ ورود و خروج آب مورد بررسی قرار گیرد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سیستم کولینگ از لحاظ ورود و خروج آب مورد بررسی قرار گیرد - Heat Exchanger
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HEATER FOR HYDRAULIC TANK95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER FOR HYDRAULIC TANK92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER FOR HYDRAULIC TANK10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER FOR HYDRAULIC TANK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Magntic Presser Rilfe Valve43 | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار | 60 | 200 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار - Magntic Presser Rilfe Valve
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری از مخازن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | نمونه برداری از مخازن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc - Oil Reserver
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | سطح روغن در مخزن هیدرولیکی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سطح روغن در مخزن هیدرولیکی بررسی گردد - Oil Reserver
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Pipe35 | کلیه لوله ها و اتصالات از لحاظ نشتی روغن بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | کلیه لوله ها و اتصالات از لحاظ نشتی روغن بررسی گردد. - Pipe
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Presser Rilfe L-R43 | تنظیم فشار هیدرولیک در قسمت هیدرولیک چپ و راست . کنترل جک ها به میزان 220 بار فشار | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | تنظیم فشار هیدرولیک در قسمت هیدرولیک چپ و راست . کنترل جک ها به میزان 220 بار فشار - Presser Rilfe L-R
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Presser Rilfe Valve43 | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار | 60 | 200 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار - Presser Rilfe Valve
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Pressur Limiting Valve-2443 | تنظیم ولو 24 طبق نقشه و برنامه تعریف شده T.O رو 180 بار | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | تنظیم ولو 24 طبق نقشه و برنامه تعریف شده T.O رو 180 بار - Pressur Limiting Valve-24
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Throttel Valve43 | تنظیم تروتل ول بر اساس فشار 220 بار تنظیم گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | تنظیم تروتل ول بر اساس فشار 220 بار تنظیم گردد - Throttel Valve
150RL1.LY01 | 150RL1.LY01 | 150RL1.LY01 | بررسی الاینمنت | Oil pump53 | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY01 | RL | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن - Oil pump
150RL1.LY02 | 150RL1.LY02 | 150RL1.LY02 | بررسی الاینمنت | Oil pump53 | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY02 | RL | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن - Oil pump
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عملکرد صحیح | Air Motor57 | تجهیز به طور کامل عملکرد آن بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | تجهیز به طور کامل عملکرد آن بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد - Air Motor
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی میزان فاصله | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP102 | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | آنالیز کردن گریس | Bearing108 | گرفتن نمونه گریس از یاتاقانهای رولرها جهت آنالیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | گرفتن نمونه گریس از یاتاقانهای رولرها جهت آنالیز - Bearing
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی سطح روغن | FRL37 | فیلتر داخل استکانی باد سرویس و شستشو گردد و روغن داخل استکانی کنترل در صورت تغییر رنگ - تیره شدن - تعویض گردد 60 سی سی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | فیلتر داخل استکانی باد سرویس و شستشو گردد و روغن داخل استکانی کنترل در صورت تغییر رنگ - تیره شدن - تعویض گردد 60 سی سی - FRL
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عملکرد صحیح | Greas Pump57 | عملکرد تجهیز به طور کامل بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | عملکرد تجهیز به طور کامل بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد - Greas Pump
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی سطح گریس | Greas Reserver49 | سطح گریس در تجهیز بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | سطح گریس در تجهیز بررسی گردد. - Greas Reserver
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عملکرد صحیح | HEATER FOR GREASE TANK57 | با اندازه گیری اهم هر دو هیتر از سالم بودن هیترها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | با اندازه گیری اهم هر دو هیتر از سالم بودن هیترها مطمئن شوید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HEATER FOR GREASE TANK48 | از محکم بودن و فیکس بودن باکس ترموستات در جای خود اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن باکس ترموستات در جای خود اطمینان حاصل کنید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER FOR GREASE TANK92 | کلیه وایرهای داخل باکس ترموستات را آچار کشی کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | کلیه وایرهای داخل باکس ترموستات را آچار کشی کنید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER FOR GREASE TANK10 | نسبت به نظافت باکس ترموستات اقدام کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | نسبت به نظافت باکس ترموستات اقدام کنید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER FOR GREASE TANK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-KLK02A040400001448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-KLK02A040400001495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-KLK02A040400001492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-KLK02A040400001410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-KLK02A040400001412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Pipe50 | اتصالات - ولوها - لوله های گریس از نظر نشتی بررسی و کنترل و در صورت نشتی آچار کشی و رفع گردد | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اتصالات - ولوها - لوله های گریس از نظر نشتی بررسی و کنترل و در صورت نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pipe
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP FOR GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP FOR GREASE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP FOR GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP FOR GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی فیلتر گریس | Striner118 | فیلتر گریس سیستم گریسکاری سرویس و شسته شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | فیلتر گریس سیستم گریسکاری سرویس و شسته شود - Striner
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM48 | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ و بررسی محکم بودن اتصالات ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ و بررسی محکم بودن اتصالات ارت - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - HE01/2
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-SPEED DETECTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-SPEED DETECTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-SPEED DETECTOR12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی میزان فاصله | PRPXIMITY FOR COUPLING COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PRPXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 15 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی سایش | SLIPRING7 | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی میزان فاصله | SPEED DETECTOR102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلیی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلیی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - HE01/2
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-SPEED DETECTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-SPEED DETECTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-SPEED DETECTOR12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR COUPLING COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 15 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی سایش | SLIPRING7 | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی میزان فاصله | SPEED DETECTOR102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های باکس موتور ، درپوش جلو و عقب ، اسلیپرینگ و ساپورت چک شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کلیه پیچ و مهره های باکس موتور ، درپوش جلو و عقب ، اسلیپرینگ و ساپورت چک شود - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود و پس از آن بررسی باز بودن مسیر درین چک شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | گریسکاری انجام شود و پس از آن بررسی باز بودن مسیر درین چک شود - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150BI01 | VIB.ME01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.xxxx | 150SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
150RL1.xxxx | 150RL1.CP1 | 150RL1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | CP1 | RL | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی دما | Gear Box9 | nan | 10 | 0 | 28 | CM2 - Thermal | 13901225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | nan - Gear Box
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Gear Box20 | nan | 0 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | nan - Gear Box
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | بعد از استارت تجهیز به صورت دستی نسبت به کنترل سر و صدای غیر عادی از وضعیت زنجیر و اسپراکت ها اقدام شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | بعد از استارت تجهیز به صورت دستی نسبت به کنترل سر و صدای غیر عادی از وضعیت زنجیر و اسپراکت ها اقدام شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی الاینمنت | ُSpacer Of Roll53 | با نزدیک کردن رول ها به یکدیگر و اندازه برداری از فاصله بین رولها با فیلر مناسب ( که در محل HPGR موجود است ) نسبت به تنظیم اسپیسر ها جهت تنظیم ZERO -GAP اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | با نزدیک کردن رول ها به یکدیگر و اندازه برداری از فاصله بین رولها با فیلر مناسب ( که در محل HPGR موجود است ) نسبت به تنظیم اسپیسر ها جهت تنظیم ZERO -GAP اقدام شود . - ُSpacer Of Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cooling Bores10 | با کنترل درجه حرارت آب خروجی که نباید بیشتر از 50درجه باشد وضعیت تجهیز بررسی و تمیز گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | با کنترل درجه حرارت آب خروجی که نباید بیشتر از 50درجه باشد وضعیت تجهیز بررسی و تمیز گردد - Cooling Bores
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Copling Safety129 | وضعیت عملکردی Anti-friction bearings هر دو سمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده صدای غیر عادی و یا بالا بودن دما درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | وضعیت عملکردی Anti-friction bearings هر دو سمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده صدای غیر عادی و یا بالا بودن دما درخواست کار صادر گردد . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Copling Safety26 | نسبت به کنترل سیل ها اقدام شود و در صورت بیرون زدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | نسبت به کنترل سیل ها اقدام شود و در صورت بیرون زدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی سطح روغن | Copling Safety37 | nan | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 150RL1 | xxxx | RL | nan - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Copling Safety35 | وضعیت دستگاه از نظر نشت روغن و پاشش روغن مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت وجود نشتی روغن درخواست کار صادر گردد . | 0 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | وضعیت دستگاه از نظر نشت روغن و پاشش روغن مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت وجود نشتی روغن درخواست کار صادر گردد . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی ویبره | Copling Safety11 | میزان لرزش safety coupling تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان لرزش safety coupling تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Feed Guide19 | پیچ و مهره های تمامی هندریل ها و ساپورت ها و دریچه های بازدید از شوت تغذیه و تمام پیچ های مربوط به فنداسیون و ساپورتهای شوت و فریم اصلی مطابق جدول TORQUE آچارکشی گردد . | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | پیچ و مهره های تمامی هندریل ها و ساپورت ها و دریچه های بازدید از شوت تغذیه و تمام پیچ های مربوط به فنداسیون و ساپورتهای شوت و فریم اصلی مطابق جدول TORQUE آچارکشی گردد . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی سایش | Feed Guide7 | میزان سایش liner plate و wear plate داخل شوت ارزیابی شود ودر صورت مشاهده سایش تفلون ها درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان سایش liner plate و wear plate داخل شوت ارزیابی شود ودر صورت مشاهده سایش تفلون ها درخواست کار صادر شود . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Feed Guide102 | فاصله بین گاید تغذیه کننده مواد و سطح انتهای رولرها می بایست به میزان 4mm باشد در غیر این صورت با هماهنگی دفتر فنی نسبت به تنظیم آنها اقدام شود . | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | فاصله بین گاید تغذیه کننده مواد و سطح انتهای رولرها می بایست به میزان 4mm باشد در غیر این صورت با هماهنگی دفتر فنی نسبت به تنظیم آنها اقدام شود . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Feed Guide38 | مجموعع شوت عمودی مورد پایش باشد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی و یا ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مجموعع شوت عمودی مورد پایش باشد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی و یا ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01,GE0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01,GE0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01,GE0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01,GE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01,GE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCP-8F1-PM01-XCP0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCP-8F1-PM01-XCP0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP-8F1-PM01-XCP0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP-8F1-PM01-XCP0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP-8F1-PM01-XCP0112 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی میزان فاصله | MILLON PROXIMITY102 | میزان فاصله هردو سنسور تا تحریک کننده 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان فاصله هردو سنسور تا تحریک کننده 10 تا 15 میلیمتر باشد - MILLON PROXIMITY
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI48 | از محکم و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید و محکم بودن اتصالات جی بی آن به بدنه چک شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از محکم و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید و محکم بودن اتصالات جی بی آن به بدنه چک شود. - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دو سنسور مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دو سنسور مقایسه گردد - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP10 | تمیز کردن هر دو سنسور و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی در آن دو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | تمیز کردن هر دو سنسور و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی در آن دو - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دوسنسور مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دوسنسور مقایسه گردد - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال هردو سنسور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال هردو سنسور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP10 | تمیز کردن pt100 سمت چپ و راست رول و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن دو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | تمیز کردن pt100 سمت چپ و راست رول و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن دو - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی الاینمنت | Roll53 | بعد از توقف تجهیز و ایجاد حالت مد تعمیرات رولها به هم نزدیک شود - و با توجه به اینکه zreo gap 6 mm تعریف شده است - میزان سایش Compensating platesو Distance plates و Guide rail مورد بررسی قرار گرفته و در صورت سایش بیشتر از 10 میلیمتر و در صورت نیاز به تنظیم با دفتر فنی هماهنگی صورت گیرد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بعد از توقف تجهیز و ایجاد حالت مد تعمیرات رولها به هم نزدیک شود - و با توجه به اینکه zreo gap 6 mm تعریف شده است - میزان سایش Compensating platesو Distance plates و Guide rail مورد بررسی قرار گرفته و در صورت سایش بیشتر از 10 میلیمتر و در صورت نیاز به تنظیم با دفتر فنی هماهنگی صورت گیرد . - Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی سایش | Roll7 | سایش stud ها - بدنه رول و سگمنت ها اندازه گیری شود و طی فرمت ارائه شده توسط دفتر فنی به آن واحد ارائه گردد .( 1-شابلون و کولیس از انبار جهت نصب و اندازه گیریاز انبار اخذ شود 2- اندازه گیری سایش های هر دو رول تحت زاویه0 و 180 انجام گیرد . ) | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930311 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | سایش stud ها - بدنه رول و سگمنت ها اندازه گیری شود و طی فرمت ارائه شده توسط دفتر فنی به آن واحد ارائه گردد .( 1-شابلون و کولیس از انبار جهت نصب و اندازه گیریاز انبار اخذ شود 2- اندازه گیری سایش های هر دو رول تحت زاویه0 و 180 انجام گیرد . ) - Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Roll82 | دریچه بازدید رول ها از لحاظ نشتی گریس بررسی گردد و ضمناً مخزن گریس درین شده تمیز شده و در محل نصب گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | دریچه بازدید رول ها از لحاظ نشتی گریس بررسی گردد و ضمناً مخزن گریس درین شده تمیز شده و در محل نصب گردد. - Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Press Itself19 | آچارکشی کلیه bolt ها مربو به base و frame در حضور کارشناس دفتر فنی صورت گیرد - میزان torque مورد نیاز از ص 27 ( Reg_3 ) مربوط به بخش drive از ( Vol_1B ) استخراج گردد . | 30 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | آچارکشی کلیه bolt ها مربو به base و frame در حضور کارشناس دفتر فنی صورت گیرد - میزان torque مورد نیاز از ص 27 ( Reg_3 ) مربوط به بخش drive از ( Vol_1B ) استخراج گردد . - Roller Press Itself
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی بیرینگ | Shaft Gardan22 | آچارکشی پیچ ها فلنج های دو سر گاردان انجام شود و از سیل بودن و عدم نشتی ازflange hub اطمینان حاصل گردد در صورت نشتی به دفتر فنی اعلام گردد . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | آچارکشی پیچ ها فلنج های دو سر گاردان انجام شود و از سیل بودن و عدم نشتی ازflange hub اطمینان حاصل گردد در صورت نشتی به دفتر فنی اعلام گردد . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی لقی | Shaft Gardan61 | میزان بک لش و لقی گاردان شفت و طول فشرده شده آن که عمداتا بعلت قابلیت انعطاف پذیری کوپلینگ و یا لقی پیچ و مهرها حاصل مشود , اندازه گیری شود و در صورت مغایرت از حالت صفر به دفتر فنی گزارش گردد . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان بک لش و لقی گاردان شفت و طول فشرده شده آن که عمداتا بعلت قابلیت انعطاف پذیری کوپلینگ و یا لقی پیچ و مهرها حاصل مشود , اندازه گیری شود و در صورت مغایرت از حالت صفر به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Shaft Gardan38 | در صورت مشهود بودن سر و صدای غیر عادی از شفت - گاردان به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | در صورت مشهود بودن سر و صدای غیر عادی از شفت - گاردان به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی ویبره | Shaft Gardan11 | میزان لرزش شفت گاردان تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان لرزش شفت گاردان تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | گریسکاری | Shaft Gardan64 | ضمن تمیزکاری گریس خور نسبت به شارژ گریس به میزان 30گرم از نوع W2 اقدام شود . | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | ضمن تمیزکاری گریس خور نسبت به شارژ گریس به میزان 30گرم از نوع W2 اقدام شود . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | تمیز کردن | Termostat107 | ترموستات تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880316 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | ترموستات تمیز گردد - Termostat
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | تمیز کردن | Trap107 | تله آبگیر سیستم خنک کاری تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880316 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | تله آبگیر سیستم خنک کاری تمیز گردد - Trap
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1248 | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1210 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن و کییفیت آن با توجه به زمان کارکرد و شرایط محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نسبت به شارژ و یا تعویض آن اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961028 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | GB01 | RS | سطح روغن و کییفیت آن با توجه به زمان کارکرد و شرایط محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نسبت به شارژ و یا تعویض آن اقدام شود . - Gear Box
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس مورد بازرسی قرارگیرد و در صورت وجود نشتی و یا پاشش روغن در خواست کار صادر گیرد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880728 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RS1 | GB01 | RS | گیربکس مورد بازرسی قرارگیرد و در صورت وجود نشتی و یا پاشش روغن در خواست کار صادر گیرد . - Gear Box
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس و درپوش هوای آن بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس و درپوش هوای آن بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های رول ها با گرس EP2 انجام شود | 120 | 2000 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010229 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | گریسکاری بیرنگ های رول ها با گرس EP2 انجام شود - Bearing
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش شدید و یا افتادگی لینک ها اقدام به تعویض زنجیر شود . | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش شدید و یا افتادگی لینک ها اقدام به تعویض زنجیر شود . - Chain
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سطح روغن | Chain37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن باکس زنجیر کنترل شود و تعویض روغن و شستشوی زنجیر با گازوئیل و تمیزکاری ریل زنجیر در دستور کار قرار گیرد و کلیه سیل بندی ها جهت جلوگیری از نفوذ کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن باکس زنجیر کنترل شود و تعویض روغن و شستشوی زنجیر با گازوئیل و تمیزکاری ریل زنجیر در دستور کار قرار گیرد و کلیه سیل بندی ها جهت جلوگیری از نفوذ کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . - Chain
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی میزان کشش | Chain148 | بعد از تمیزکاری سطح کاور زنجیر اقدام به باز نمودن کاور نموده و میزان کشش زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد و نهایتا سیل بندی کاور جهت ممانعت از ورود کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بعد از تمیزکاری سطح کاور زنجیر اقدام به باز نمودن کاور نموده و میزان کشش زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد و نهایتا سیل بندی کاور جهت ممانعت از ورود کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . - Chain
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Chut7 | کلیه لاینرهای تفلونی داخل شوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد و به جهت جلوگیری از تخریب دیواره هاپر نسبت به تعویض آن درخواست کار صادر شود . | 30 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | کلیه لاینرهای تفلونی داخل شوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد و به جهت جلوگیری از تخریب دیواره هاپر نسبت به تعویض آن درخواست کار صادر شود . - Chut
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | نسبت به سیل بندی کامل کاورهای هر دو سمت رولها ( شامل کاور باکس زنجیر سمت شرق و پیلو بلاک سمت غرب ) اقدام شود . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | نسبت به سیل بندی کامل کاورهای هر دو سمت رولها ( شامل کاور باکس زنجیر سمت شرق و پیلو بلاک سمت غرب ) اقدام شود . - Covers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی با torque مناسب آچار کشی شود . - Frame
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر از متریال ضد سایش است با این اوصاف میزان سایش لاینر در زیر زنجیر بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش دستور کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر از متریال ضد سایش است با این اوصاف میزان سایش لاینر در زیر زنجیر بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش دستور کار صادر گردد . - Liner
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Roller Classifier Itself125 | کلیه متعلقات تجهیز شامل رولرها، زنجیر، اسپراکت و بیرینگها از نظر صدا و شرایط نرمال حرکت -تنشن- مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت با شرایط نرمال به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد | 30 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | کلیه متعلقات تجهیز شامل رولرها، زنجیر، اسپراکت و بیرینگها از نظر صدا و شرایط نرمال حرکت -تنشن- مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت با شرایط نرمال به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد - Roller Classifier Itself
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | پوشش پلی یوریتان رول ها چک گردد و در صورت سایش بیشتر از 5 میلیمتر ضمن گزارش به دفتر فنی نسبت به جابجایی رولها فرسوده به انتهای RS اقدام و در غیر این صورت با رولهای تعمیری برگشتی تعویض گردد . | 15 | 1000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | پوشش پلی یوریتان رول ها چک گردد و در صورت سایش بیشتر از 5 میلیمتر ضمن گزارش به دفتر فنی نسبت به جابجایی رولها فرسوده به انتهای RS اقدام و در غیر این صورت با رولهای تعمیری برگشتی تعویض گردد . - Rollers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | میزان گپ بین رولها باید در محدوده 18 تا 24 میلیمتر باشد البته این موضوع به هنگام تعمیرات اساسی تجهیز بر روی عدد خاصی فیکس می گردد لذا ضمن اطلاع از عدد فیکس شده تنظیمات لازم در دستور کار قرار گیرد . | 15 | 1000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | میزان گپ بین رولها باید در محدوده 18 تا 24 میلیمتر باشد البته این موضوع به هنگام تعمیرات اساسی تجهیز بر روی عدد خاصی فیکس می گردد لذا ضمن اطلاع از عدد فیکس شده تنظیمات لازم در دستور کار قرار گیرد . - Rollers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Rollers38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان های رولرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان های رولرها - Rollers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Scraper7 | با توجه به اینکه سایش اسکراپرها میتواند منجر به کاهش فید عبوری از رولر اسکرین شود نسبت به تعویض یا سر و ته کردن اسکراپرها اقدام شود . | 30 | 2000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | با توجه به اینکه سایش اسکراپرها میتواند منجر به کاهش فید عبوری از رولر اسکرین شود نسبت به تعویض یا سر و ته کردن اسکراپرها اقدام شود . - Scraper
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | وضعیت اسکیرت بردهای تفلونی ارزیابی گردد و.در صورت مشاهده سایش شدید نسبت به تعویض انها اقدام شود ( جهت هدایت مواد و ممانعت از نفوذ مواد به پیلو بلاک ها ) . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | وضعیت اسکیرت بردهای تفلونی ارزیابی گردد و.در صورت مشاهده سایش شدید نسبت به تعویض انها اقدام شود ( جهت هدایت مواد و ممانعت از نفوذ مواد به پیلو بلاک ها ) . - Skirtboards
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | چرخ زنجیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش اسپراکتها نسبت به تعویض آنها اقدام شود . | 10 | 700 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | چرخ زنجیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش اسپراکتها نسبت به تعویض آنها اقدام شود . - Sprockets
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprockets38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر های اصلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بررسی وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر های اصلی - Sprockets
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | v-ring ها نقش گرد گیر را بر عهده دارند لذا ضمن بررسی وضعیت v- ring ها و تفکیک سیل کننده های سالم از ناسالم اقدام به تعویض سیل کننده های معیوب و غیر قابل مصرف نمایید . | 5 | 60 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13921109 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 150RS1 | xxxx | RS | v-ring ها نقش گرد گیر را بر عهده دارند لذا ضمن بررسی وضعیت v- ring ها و تفکیک سیل کننده های سالم از ناسالم اقدام به تعویض سیل کننده های معیوب و غیر قابل مصرف نمایید . - V-Ring
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1.7/T1.757 | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما با ترمومتر لیزری ار عملکرد صحیح ترانس مطمئن شده و عملکرد فیوزها چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما با ترمومتر لیزری ار عملکرد صحیح ترانس مطمئن شده و عملکرد فیوزها چک شود - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1.7/T1.748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1.7/T1.792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1.7/T1.710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H4.2/4.3/4.4/4.557 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | از سالم بودن لامپ سیگنال ها اطمینان حاصل کنید. - H4.2/4.3/4.4/4.5
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H4.2/4.3/4.4/4.510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H4.2/4.3/4.4/4.5
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.757 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ نیز چک گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ نیز چک گردد - K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1.1/Q1.3/Q1.792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q1.1/Q1.3/Q1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1.1/Q1.3/Q1.710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1.1/Q1.3/Q1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.257 | با فعال کردن سویچ ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سویچ ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید - S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | S3.2/S3.3102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک نمایید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک نمایید - S3.2/S3.3
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S3.2/S3.310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S3.2/S3.3
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | T 1.757 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - T 1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیزات داخل تابلو به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیزات داخل تابلو به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها، تایمر و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها، تایمر و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود - Cover
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود - Guide Stripe
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود. - Hammer
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft10 | بررسی وضعیت شفت سیل های یاتاقانها و پیچ های هوزینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | بررسی وضعیت شفت سیل های یاتاقانها و پیچ های هوزینگ - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود - Suport
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910507 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150TT1
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 150TT1
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910501 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 150TT1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 4001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد - Idler
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000918 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | mechanical seal68 | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد - mechanical seal
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار - Pump
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pump12 | بررسی گردد . | 15 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13961215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی گردد . - Pump
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000918 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Mechanical Seal68 | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد - Mechanical Seal
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار - Pump
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 150WP3 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 150WP3 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1510AC1.XXXX | 1510AC1.XXXX | 1510AC1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AC1 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1510AC2.XXXX | 1510AC2.XXXX | 1510AC2.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AC2 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH01 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510AH02 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510DS01 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010806 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510DS01 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510DS01 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. - Cooling Tower
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. - Cooling Tower
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP03 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP04 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001005 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001009 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001011 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001115 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001115 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001108 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520AC1.XXXX | 1520AC1.XXXX | 1520AC1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1520AC1 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1520AC2.XXXX | 1520AC2.XXXX | 1520AC2.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Absorbtion Chiler Heater125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520AC2 | XXXX | AC | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست - Absorbtion Chiler Heater
1520BH01.XXXX | 1520BH01.XXXX | 1520BH01.XXXX | تمیز کردن | Body107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BH01 | XXXX | BH | نظافت بدنه بیرونی تجهیز - Body
1520BH02.XXXX | 1520BH02.XXXX | 1520BH02.XXXX | تمیز کردن | Body107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BH02 | XXXX | BH | نظافت بدنه بیرونی تجهیز - Body
1520BH03.XXXX | 1520BH03.XXXX | 1520BH03.XXXX | تمیز کردن | Body107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BH03 | XXXX | BH | نظافت بدنه بیرونی تجهیز - Body
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU01 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | تمیز کردن | Burner107 | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل - Burner
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | تمیز کردن | Gas Filter107 | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل - Gas Filter
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU02 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU02 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | تمیز کردن | Burner107 | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل - Burner
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | تمیز کردن | Gas Filter107 | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل - Gas Filter
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS3/4
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU02 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS3/4
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520BU03 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520BU03 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS5/6129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS5/657 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5/692 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5/612 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS5/6129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS5/657 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS5/692 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS5/6
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS5/612 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1520BU03 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS5/6
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS01 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS01 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS01 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS02 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS02 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS02 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. - Cooling Tower
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. - Cooling Tower
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520ET01.XXXX | 1520ET01.XXXX | 1520ET01.XXXX | تمیز کردن | Expantion Tank For Boile107 | شستشوی کف منبع انبساط | 240 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520ET01 | XXXX | ET | شستشوی کف منبع انبساط - Expantion Tank For Boile
1520ET02.XXXX | 1520ET02.XXXX | 1520ET02.XXXX | تمیز کردن | Expantion Tank For Chiler107 | شستشوی کف منبع انبساط | 240 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520ET02 | XXXX | ET | شستشوی کف منبع انبساط - Expantion Tank For Chiler
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL-CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL-CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL-CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL-CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL-CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL-CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL-CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL-CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL-CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL-CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL-CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL-CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL-CE01
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001015 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001022 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001027 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | کاور محافظ باز و چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد و کنترل و مجدد محافظ کوپلینگ بسته شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | کاور محافظ باز و چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد و کنترل و مجدد محافظ کوپلینگ بسته شود. - Coupling
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز و یو بلت های بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز و یو بلت های بررسی گردد - Foundation
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13981020 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | FALSE | 1520WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگیسیل زغالی و پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند ن نشتی زیاد داداشته باشد تعویض گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگیسیل زغالی و پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند ن نشتی زیاد داداشته باشد تعویض گردد - Gland
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13981020 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | FALSE | 1520WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ و بازدید از ضربه گیر آن | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ و بازدید از ضربه گیر آن - Pump
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980924 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | FALSE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME01 | AH | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME01 | AH | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME02 | AH | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1530AH01 | ME02 | AH | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه - ماشین
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | تمیز کردن | Air Handling107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن - Air Handling
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | گریسکاری | All Bearings64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم - All Bearings
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | تمیز کردن | Filter107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد - Filter
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1530AH01 | XXXX | AH | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد - V-Belt
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900824 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | تابلو یو پی اس را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی چک کنید.و با بلوور تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط حداکثر 30 و فنها سالم باشند | 90 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | تابلو یو پی اس را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی چک کنید.و با بلوور تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط حداکثر 30 و فنها سالم باشند - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
1540 | 1540WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC05 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550BU01 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000812 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2/3/4
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2/3/4
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550BU02 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550BU02 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550Guesthouse | Guesthouse | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | مهمانسرا15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - مهمانسرا
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | MAIN PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید- مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید- مطمئن شوید - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MAIN PANEL
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP01 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.XXXX | 1550LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980909 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP01.ME01 | 1550LP01.XXXX | 1550LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP02 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.XXXX | 1550LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980909 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP02.ME01 | 1550LP02.XXXX | 1550LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP03 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP03.xxxx | 1550LP03.XXXX | 1550LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980422 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP03.xxxx | 1550LP03.XXXX | 1550LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP04 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP04.xxxx | 1550LP04.XXXX | 1550LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980422 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP04.xxxx | 1550LP04.XXXX | 1550LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560Directors Camp.F01 | Directors Camp.F.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1560Directors Camp.M01 | Camp.F | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مدیریت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مدیریت
1560Directors Camp.M01 | Camp.M | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مدیریت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مدیریت
1560Directors Camp.M01 | Directors Camp.M.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | ME01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570BU01 | ME01 | BU | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2/3/4129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS1/2/3/457 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/2/3/492 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2/3/4
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/2/3/412 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570BU01 | XXXX | BU | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2/3/4